TARTALOMJEGYZÉK

I.  A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA

II. A GÉPÉSZETI RENDSZEREK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZÁMÍTÁSOK

- Vízellátás

- Csatornázás

- Mesterséges szellőztetés

- Hőellátás

- Gázellátás

IV. HŐ-ÉS PÁRATECHNIKAI SZÁMÍTÁSOK

V. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

- Tűzveszélyességi osztály és tűzterhelés meghatározása

- Tűzállósági fokozat megállapítása

- Tűzszakaszok diszpozíciója, kialakítása

- Kiürítés-számítás

- Oltóvíz-ellátás

- Kiegészítő tűzvédelmi berendezések

VI. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS

- Az elektromos teljesítményigény számítása

- A villamos energia-ellátás módja

- A villamos központi elosztóhelyiség kialakítása

VII. VILÁGÍTÁSTECHNIKA (A BÜFÉ-FOGYASZTÓTÉR VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEI)

VIII. MELLÉKLETEK: HIVATALOS KÖZMŰHELYSZÍNRAJZOK

IX. FELHASZNÁLT IRODALOM

I. A PROGRAM RÖVID BEMUTATÁSA

A helyszín:

A telek sík, területe 9765 m2, helyrajzi száma: 206127.

A helyszín Budapest 21. kerületében, a Ráckevei- Soroksári- Duna jobb partján, a Csepel-szigeten található.  Nyugatról egy közút (Hollandi út), északról a Kis-Dunai-öböl (Helyi Természetvédelmi Terület), keletről pedig a gyalogos és biciklis közlekedésre használható parti sétány határolja. Az itt található bicikliút összekapcsolódik az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárúttal, amely a Ráckevei- Soroksári- Duna bal partján húzódik. A helyszínválasztásnál fontos szerepet játszott, hogy kerékpárszállításra is alkalmas tömegközlekedéssel is megközelíthető legyen (jelen esetben ez a telektől 2 km-re lévő HÉV-vel biztosított, ahol a kék jelzésű turistaútvonal is kezdődik). A telek közművekkel ellátott. A terület szabadidő eltöltésére alkalmas lehetőségeket is kínál (közelben lévő tanösvény, Csepeli-strand). Emellett gazdag a környék állat- és növényvilága, így az itt eltöltött idő mindenképpen kikapcsolódást nyújt.

A funkció:

A kerékpáros turizmus az elmúlt évtizedben az egyik legsikeresebben fejlődő idegenforgalmi ágazat lett. Ennek következtében folyamatosan nő a kerékpárutak száma. Fontos, hogy a kerékpárutak mentén a kerékpáros turisták igényeit kielégítő létesítmények álljanak rendelkezésre. E célt szolgálja az általam tervezett kerékpáros pihenőhely is. Az erre járó biciklisták itt megpihenhetnek, tájékozódhatnak a környék kerékpárútjairól, a térségben kerékpárral fellelhető élmények soráról térképek és információs füzetek segítségével, módjuk nyílik a kerékpár javítására, szerelésére, étkezésre és a ruházat mosására- szárítására is van lehetőségük. Emellett a megfáradt turisták itt is éjszakázhatnak (erre a 2-4-8 ágyas szobákban vagy a sátrak felállítására kijelölt területen van mód). Az épület működése a kerékpáros turizmus szezonjához igazodik, márciustól október végéig üzemel, november és február között zárva tart. Kivéve a gondnoki lakás, mely egész évben használt.

Tömeg, alaprajzi rendszer, funkcionális elrendezés, tájolás:

Az épület négy épületegységre oszlik: a kétszintes szállásépületre, a büfére (melynek emeleti részén a Dunára néző terasz található), a szerelőműhelyt és a gépész karbantartó műhelyt magába foglaló földszintes épületrészre és a szintén földszintes, elsősorban a sátorozók számára kialakított mosdóblokkra. Az épületegységeket egy szögletes „csigavonalban” az egyszintes épületrészek felé lejtő tető fogja össze. Ez a tető adja az épület jellegzetességét. A tervezés során fontos szempont volt, hogy az épület illeszkedjen a környezetébe. Ennek is köszönhető, hogy a tető délről (magas fákkal határolt terület felől) lejt északi irányba, a Helyi Természetvédelmi Terület felé. Ez a lejtés mintegy tükörképül is szolgál az öböl túloldalán történő terepemelkedésnek. Az épület északi irányba, az öböl felé zárt, ezzel is védi az öböl állat- és növényvilágát. Kelet (Duna) felé viszont a büfé mozgatható üvegfalainak és a folyóra néző terasznak köszönhetően nyitott, ezzel is megteremtve a környezettel és a természettel való kapcsolatot. Az épületegyüttesek egy belső udvart fognak közre, mely szabad levegőn történő társalgási, pihenési lehetőséget biztosít az itt megszálló biciklisták számára. A környezethez való alkalmazkodást a felhasznált anyagok is biztosítják, ugyanis az épület könnyűszerkezetes, faszerkezetű, homlokzatburkolata szintén fából készül.

II. A GÉPÉSZETI RENDSZEREK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA

A Hollandi út alatt húzódik a vízvezeték, a gázvezeték és a csatorna is, így a telek közműellátása a szükséges bekötővezetékek kiépítésével biztosítható.

1. Fűtés:

Az épület (funkciójából adódóan) márciustól október végéig működik. A márciusi és az októberi hidegebb két hónapban temperáló fűtésre van szükség. Ezt a gépész karbantartó műhely tartalék kazánja látja el (2 db zárt égésterű 24 kW-os fali kazán egyesített kéménnyel). A kazán gáztüzelésű, az épület a Hollandi út alatt haladó, NA 160-as növelt kisnyomású gázvezetékre NA 50-es bekötővezetékkel csatlakozik. A gázmérőszekrény 40*12 cm, mely a karbantartó műhelyben a bejárat mellett lett elhelyezve (mivel nem kazánházról van szó, ez lehetséges).

A hőleadást az ablakok alatti parapetfalakra felszerelt kétcsöves acél lapradiátorok végzik a legtöbb helyiségben, kivéve a büfé fogyasztóterét, ahol az üvegfalak miatt radiátort elhelyezni nem lehet, így itt padlófűtés működik. Az egész évben üzemelő gondnoki lakás fűtését a lakás előszobájában lévő fali kazán (24 kW-os) végzi és a hőleadás szintén kétcsöves acél lapradiátorokon keresztül történik. A gázóra a gondnoki lakás falában lett elhelyezve kívülről (itt a falra kiegészítő hőszigetelést kell tenni).

Az épület faszerkezetű, ezért a karbantartó műhelyben lévő fa pillért nem éghető gipszkarton burkolattal kell körülvenni és a kazánok 1,5 m-es környezetében csempeburkolatot kell a falra ragasztani. A műhely alapterülete 38,60 m2, belmagassága 3,10 m.

Mivel az épület nem működik egész évben, vízteleníteni kell. A szerelőműhely és az elsősorban a sátorozók számára kialakított mosdóblokk már a két hűvösebb (március, október) hónapban sem üzemel, így ezekben nincs szükség temperáló fűtésre. Víztelenítésüket szeptember végén kell elvégezni. A többi helyiség október végéig tart nyitva, víztelenítésük ekkor történik. A büfé víztelenítésénél (a padlófűtés miatt) kompresszor használata szükséges, amit az ürítést végző szerelő visz magával.

2. Használati melegvíz készítése:

Mivel az épület nagyrészt csak a napsütésesebb hónapokban működik, célszerű a nap energiáját kihasználni. Ezért a használati melegvíz készítése elsősorban napkollektor segítségével történik. Az épület teljes napi melegvízigénye 3,76 m3/nap. E mennyiség előállításához 30 m2 felületű napkollektor szükséges, ami a leghatékonyabb működés miatt a dél felé tájolt gondnoki lakás mellett található 3 állásos kocsibeállót fedő félnyeregtetőn lett elhelyezve 45 fokos hajlásszöggel. (A tetőn történő elhelyezése a tető alacsony hajlásszöge miatt és amiatt, hogy a tető formája adja az épület „lelkét”, nem lehetséges.)

A napkollektor mellett működik 2 db 24 kW-os tartalék kazán is.

A melegvíz tárolása a karbantartó műhelyben elhelyezett 3 db 3,6 m3-es, 1,6 m átmérőjű, 2,9 m magas álló acéltartályban történik. A napkollektor a tároló tartályokkal jól hőszigetelt föld alatti vezetékkel van összekötve.

|  |  | A klasszikus síklap kollektor: A kollektorokban nem mérgező fagyálló folyadékot, például propilen-glykolt célszerű feltölteni. A kollektor doboza üveggel fedett, alját hőelnyelő (abszorber) anyag borítja, így a fekete színű rézcsöveken elnyelődő hőn kívül ez a hő is rendszerünket gazdagítja. |
| --- | --- | --- |

(www.xsany.com)

Működési elve:

A napkollektorok elnyelik és hővé alakítják a napsugárzás energiáját, amelyet a bennük áramló folyadéknak adnak át. A kollektorban a napsütés hatására hő keletkezik, ami egy zárt keringésű csővezetékrendszeren keresztül a melegvíztároló alsó részébe jut. Mivel a kollektorban fagyálló, hőátadó folyadék kering, ezért csak belső hőcserélős tárolókat alkalmazhatunk. Ha a napkollektorok által melegvizünk nem éri el a kellő hőfokot, akkor a kazánunk bekapcsolásával a felső hőcserélőn keresztül tudjuk vizünk hőmérsékletét tovább növelni.

|  | 1 Napkollektor: elnyeli és hővé alakítja a napsugárzás energiáját 2-4 Működtető, szabályozó, biztonsági és ellenőrző szerelvények: keringtető szivattyú, automatika (2), tágulási tartály (4), biztonsági szelepek, nyomás és hőmérők, szabályozó- és váltószelepek(3). Feladatuk a rendszer biztonságos és automatikus üzemeltetésében van. 5 Csővezeték: A napkollektorokat kötik össze a tárolókkal. 6 Tárolók: a napkollektor által termelt hőt melegvíz formájában tárolják |
| --- | --- |

A kollektorokról a felmelegedett víz a szabályzón keresztül a hőtároló hőcserélőjébe jut. A szabályzó feladata a keringető szivattyú ki-bekapcsolása, a kollektorból érkező víz hőmérsékletétől függően.

A hőtárolóban az alsó hőcserélőn átadja a használati víznek a hőjét a keringő folyadék, majd ismét a kollektorokba jut. A szabályzó mellett található egy tágulási tartály is, a nyomásszabályozás céljából.

A kazán a saját termosztátja szerint kapcsol ki-be, és mivel a hőcserélő spirálja a hőtároló felső részében található, mindaddig nem hűl le a keringetett vize, amíg a hőtároló tartály tetejében megfelelően magas a víz hőmérséklete.

Amikor a kollektorok nem termelnek elegendő hőt, illetve a melegvíz felhasználás nagyobb mértékű, mint a kollektorok kapacitása, a víz a tartály tetejében lehűl, a kazán termosztátja bekapcsol és felfűti a megfelelő szintre a hőtároló tartály felső részében a használati vizet.

Hőtároló tartály:

3. Szellőztetés:

Az épületben nincs fokozott szellőztetést igénylő helyiség, így minden helyiség szellőztetése természetes úton biztosítható. Kivéve a szobákhoz kapcsolódó földszinti és emeleti mosdóblokkot és a konyhát, ahol tetőventillátor beépítése szükséges. Ez a tetőszerkezetre elhelyezett gépészetileg kiképzett horganyzott lemezből készült állványra kerül. A légpótlás nyitott ablakokon és az ajtók alján és fölött elhelyezett 30*15 cm-es rácsokon keresztül történik. A konyhai tetőventillátor az emeleti terasz konyha fölé eső középső pillére mellett fa burkolattal körbevéve vezetődik ki a tetőre.

tetőventillátor (www.alfa-klima.hu)

A konyhai öltözőben/WC-ben és a szerelőműhely WC-jében homlokzati rács biztosítja a szellőzést. A konyha raktárának ajtaja vagyonvédelmi rács, a szellőzés ezen keresztül van megoldva.

A bejárat melletti mosdóblokk mosdójának szellőzése szintén az ajtón lévő rácson keresztül történik. A WC-k fala paravánfal (nem ér fel a mennyezetig), így szellőztetés szempontjából egy légtérben vannak, ezért szellőztetésük a helyiség ablakán keresztül működik.

A sátorozók számára kialakított mosdóblokkban a helyiségek szemközti oldalán elhelyezett ablakoknak köszönhetően keresztszellőzés biztosítható. Mivel ez az épületrész csak a tavaszi és a nyári hónapokban működik, az ablakok használat közbeni állandó nyitva tartása megoldott. A szellőzést ilyen módon lehet biztosítani, amit segíti még az ajtókon elhelyezett 30*15 cm-es rács is. Az ablakok nyíló/bukó ablakok, az állandó nyitva tartás miatt többnyire a bukó funkció van használva. Az üveg a belátás megakadályozása miatt savmaratott. Az állatok helyiségbe való bejutását meg kell gátolni (pl.: ablakkeretre szerelt háló segítségével).

4. Vízellátás:

Az épület hidegvízellátása NA 28-as bekötővezetékkel történik a Hollandi út alatt haladó 10 cm átmérőjű azbesztcement vízvezetékről. A vízmérő a telekhatáron belül, vízóraaknában kerül elhelyezésre. Ez a telekhatártól 1 m távolságra helyezkedik el, itt található a főelzáró is. Az aknát a magas talajvízszint miatt szigetelni kell és oldalfalait min. 15 cm-rel ki kell emelni a terepszinthez képest. Innen az alapvezetéket a talajban a fagyhatár alatt, min. 120 cm mélységben kell vezetni. A felszálló vezetékek fagyhatár feletti szakaszait hőszigetelni kell. Az épületben a vezetékek a falak, valamint a padlószerkezet installációs rétegében futnak.

5. Szennyvízelvezetés, csatornázás:

A szennyvíz elvezetése gravitációs úton történik a Hollandi úton haladó 30 cm átmérőjű PVC szennyvízcsatornába. A csatlakozási pontokban tisztítóaknákat kell elhelyezni.

A kétszintes épületrészben az egymás felett elhelyezkedő mosdók csatornáinak végére HL típusú csatornabeszívó kerül.

Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornáról van szó, esővizet nem lehet belevezetni. Az esővizet összegyűjtés után a kert locsolására lehet felhasználni.

6. Gázellátás:

Az épület gázellátása a Hollandi úti NA 110- es PE növelt kisnyomású gázvezetékről biztosítható.

III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZÁMÍTÁSOK

3. 1 Vízigény számítása

A/ Átlagos napi vízigény:

Vnl = f * a * 1/1000

-    lakószobák vízigénye: 150 l/ fő (36 fő)

Vnl = 150 * 36 * 1/1000 = 5, 4 m3 / nap

- gondnoki lakás: 2 fő

Vt = 200 * 2 * 1/1000 = 0, 4 m3 / nap

- étterem: dolgozók 70 l / fő (2 dolgozó), vendégek 5 l / fő (40 vendég)

Vnl dolgozók = 70 * 2 * 1/1000 = 0, 14 m3 / nap

Vnl vendégek = 5 * 40 * 1/1000 = 0, 2 m3 / nap

melegítőkonyha: 30 l /adag

Vnl konyha = 30 * 40 * 1/1000 = 1, 2 m3 / nap

- műhely dolgozói: 50 l / fő (2 fő)

Vnl = 50 * 2 * 1/1000 = 0, 1 m3 / nap

- takarítás: 1 l / m2, 780 m2 takarítandó felület

Vnl = 780 * 1 * 1/1000 = 0, 78 m3 / nap

-     kemping: 40 l / férőhely (30 férőhely)

Vnl = 40 * 30 * 1/1000 = 1, 2 m3 / nap

- kert locsolása: a 7100 m2 zöldterület locsolása csapadékvízzel van megoldva.

Összesen: V = 9, 42 m3 / nap

B/ A bekötővezeték méretezéséhez a mértékadó víztömeg csúcsban:

qv = 0, 75 * 4√ V= 0, 75 * 4√9, 42 = 1, 32  l/s

C/ A vízmérő utáni alapvezeték szükséges belső átmérője:

d b = 25,8 * 4√qv=25,8 * 4√1,32 = 27, 66 mm  (  NA 28

D/ Az épület teljes, napi melegvízigénye:

Vm = 0, 4 * V = 0, 4 * 9, 42 = 3, 76 m3/ nap

E/ Szükséges melegvíztároló- térfogat:

Vb = 244, 75 * 3, 76 = 920,26 l

F/ Vízellátási helyigény:

A melegvíztároló tartályok a melegvízkészítő hőközpontban vannak elhelyezve. 3 db 3,6 m3-es, 1,6 m átmérőjű, 2,9 m magas álló acéltartályra van szükség.

G/ Tűzivíz - hálózat:

Az építmény oltásához külső- belső tűzivíz hálózatot kell biztosítani.

OTSZ előírásai szerint méretezve.

Épületen kívüli tűzivíz- hálózat méretezése:

Oltóvíz intenzitás:

A létesítmény egy tűzszakaszból áll:

Amt1 = 1670 m2 ( mértékadó tűzszakasz

1600 m2 ≤ Amt1 ≤ 2000 m2 , ezért Vko = 2700 l/perc

Üzemidő:

A beépített anyagokat figyelembe véve a tűzterhelés:

Tt  ≥ 800 MJ/m2  (  tü = 120 perc

Csatlakozási nyomás:

„D” tűzveszélyességi osztályba tartozik az épület, így a szükséges csatlakozási nyomás 2 bar.

Az oltóvízigényt a telekhatár menti járdán elhelyezett 2 db NA 100-as vezetéken lévő tűzcsap 3 bar csatlakozási nyomást feltételezve fedezni tudja (a tűzcsap vízhozama 30 l/mp = 1800 l/perc).

Épületen belüli tűzivíz- hálózat méretezése:

Oltóvíz intenzitás:

A földszinten 2 db, az emeleten pedig 1 db fali tűzcsap beépítése szükséges. Így összesen 3 db fali tűzcsapra van szükség.

Vbo =150 * 3 = 450 l/perc

Üzemidő:

A beépített anyagokat figyelembe véve a tűzterhelés:

Tt  ≥ 800 MJ/m2  (  tü = 120 perc

Csatlakozási nyomás:

A csatlakozási nyomás belső fali tűzcsapok esetén (függetlenül a tűzveszélyességi 	osztályba sorolástól) 2 bar.

Az építmény teljes oltóvíz igénye:

Vo = Vbo +  Vko = 450 + 2700 =  3150  l/perc

3. 2 Szennyvízmennyiség, csatornaterhelés számítása

A/ Épületből távozó szennyvíz:

Napi, átlagos:

qsz = V = 9, 42 m3/nap

Csúcsterhelés (csak szennyvíz):

q’sz = 1,5 * 3√V = 1,5 * 3√9, 42 = 3, 16 l/s

B/ Csapadékvíz- mennyiség :

qcs = A*i*φ/10000 = 1180 * 274 * 0,94/10000 = 30, 39 l/s

Tetőfelület vízszintes vetülete: A = 1172, 18 m2

Eső intenzitás: i = 274 l/s (mivel a terület Budapesten fekszik)

Lefolyási tényező:  = 0, 94

A csapadékvizet a kert locsolására használják fel. Az ehhez szükséges akna mérete:

V = 257/10000*1180*60*15= 27293,4/1000= 27,3 m3   (Ez a föld alatt a kert északi részén van elhelyezve.)

C/ Össz- csatornaterhelés : Csak szennyvízről van szó, mivel a csapadékvizet összegyűjtik és a kert locsolására használják fel.

q = q’sz = 3, 16 l/s

3. 3 Mesterséges szellőztetés számítása:

Az épületben a melegítőkonyhában és a szobákhoz kapcsolódó mosdóblokkban kell elszívást biztosítani.

A /Mozgatott levegőmennyiség:

Vsz = n * Vh

V sz,melegítőkonyha = 10 * 41,72 = 417,2 m3/h

V sz,mosdóblokk = 10 * 280 = 2800 m3/h

B/ Légcsatorna keresztmetszete:

Amelegítőkonyha=V/(3600*v) = 417,2/(3600*5) = 0, 023 m2

Amosdóblokk=V/(3600*v) = 2800/(3600*5) = 0, 15 m2

3. 4 Épület hőigénye:

A/ Használati melegvízellátáshoz szükséges hőmennyiség:

Qm = 223* Vm* (tm – th)= 223*3,76*(65-10) = 46,116 kW

B/ Szellőztetés hőigénye: nincs, mivel a mesterséges szellőzéssel ellátott helyiségek télen nem működnek

C/ Fűtési hőigény:

Qf = Vf * qf

Fűtéssel ellátandó helyiségek (gondnoki lakás) össz.légköbmétere: Vf =124,32 m3

A temperáló fűtéssel ellátott helyiségek össz. légköbmétere: Vf =1725 m3

(Mivel itt csak az üzemelés két hűvösebb hónapjában van szükség fűtésre, 1/4-ed arányban számoljuk.)

Fajlagos hőigény: qf = 15 W/m3

Qf = 124,32 * 15 + 1725/4*15 = 6469 W = 6,47 kW

D/ Az épület teljes hőigénye:

Q = Qm + Ql + Qf =  46,116+ 0+ 6,47= 52,58 kW

E/ Fűtési helyigény: Nincs kazánház, helyette napkollektor hasznosításhoz szükséges gépész karbantartó műhely van. A napkollektor automatikát tartalmazó kazánok összteljesítménye kisebb 58 kW-nál.

3. 5 Gázigény számítása:

A/ Gondnoki lakás gázigénye:

Vgl = Vlj * e * F = 3 * 0,9 * 1 = 2, 7 m3/h

egyidejűségi tényező: e = 0, 9 / 4√F = 0, 9 / 4√1 = 0, 9

lakások száma: F = 1

B/ A tartalék kazánok gázigénye (a melegítőkonyha miatt): 3 m3/h

C/ Az épület teljes gázigénye:

Vg = 2,7 * 3 = 5,7 m3/h

Az épület gázellátása a Hollandi úti NA 110-es PE növelt kisnyomású gázvezetékről biztosítható.

D/ A gázellátás helyigénye: A gázmérőszekrény 40*12 cm, mely a karbantartó műhelyben a bejárat mellett lett elhelyezve (mivel nem kazánházról van szó, ez lehetséges).

A gondnoki lakás gázórája az előszoba falában lett elhelyezve kívülről. (Itt a falra a belső oldalon kiegészítő hőszigetelést kell tenni.)

3. 6 Gázkészülék kéményeinek kialakítása:

60kW összteljesítmény alatti készülékek kéményeinek minimális magassága a készülék bekötési pontjától 1,2 m.

IV. HŐ-ÉS PÁRATECHNIKAI SZÁMÍTÁSOK

A számításokat a gondnoki lakás födémszerkezetére, falszerkezetére és padlószerkezetére végeztem el, mely egész évben használat alatt áll.

1. Hőtechnikai számítás:

Födémszerkezetre:

u= 1/(1/αi+∑di/λi+1/αe)= 0,14 W/m2K

Követelmény: u”födém” ≤ 0,25 W/m2K	=> megfelel

αi= 10		ti=   20 0C

αe= 23		te= -15 0C	∆T= 35 0C

| Rétegrend | d(m) | λ (W/mK) | R (m2K/W) = d/ λ | ∆T (0C) | t (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.Külső felület | - | - | 0,04 | 1,54 | -15,00 |
| 1.Parketta | 0,022 | 0,16 | 0,13 | 0,72 | -13,06 |
| 2.Betonyp lemez | 0,04 | 0,26 | 0,076 | 0,84 | -12,34 |
| 3.Ásványgyapot úsztatóréteg | 0,03 | 0,04 | 0,75 | 3,9 | -11,5 |
| 4.Exp. PS installációs réteg | 0,07 | 0,04 | 1,75 | 9,3 | -2,20 |
| 5.OSB lap | 0,022 | 0,024 | 0,91 | 5,35 | 3,15 |
| 6.Ásványgyapot hang/hőszigetelés | 0,1 | 0,04 | 2,5 | 13,15 | 16,30 |
| 7.Ásványgyapot hőszigetelés | 0,027 | 0,04 | 0,67 | 2,8 | 19,10 |
| Párafékező és légzáró fólia | 0,003 | - | - | - | - |
| 8.Belső gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,052 | 0,27 | 19,38 |
| 9.Belső felület | - | - | 0,1 | 0,35 | 19,65 |
|  |  |  | ∑7,07 |  |  |

q= u * (ti- te)= 0, 14 * 35= 5,25 W/m2K

Falszerkezetre:

u= 1/(1/αi+∑di/λi+1/αe)= 0,11 W/m2K

Követelmény: ukülső fal  ≤ 0,45 W/m2K   =>  megfelel

αi= 8		ti=   20 0C

αe= 23  	te= -15 0C	∆T= 35 0

| Rétegrend | d(m) | λ (W/mK) | R (m2K/W) = d/ λ | ∆T (0C) | t (0C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.Külső felület | - | - | 0,043 | 0,6 | -15,00 |
| 1.Fa homlokzatburkolat | 0,021 | 0,16 | 0,13 | 0,99 | -14,40 |
| 2.Átszellőztetett légrés | 0,05 | 0,026 | 1,92 | 7,4 | -14,07 |
| 3.OSB lap | 0,022 | 0,024 | 0,91 | 3,85 | -6,67 |
| 4.Ásványgyapot hőszigetelés | 0,15 | 0,04 | 3,75 | 14,43 | -2,82 |
| 5.OSB lap | 0,022 | 0,024 | 0,91 | 3,85 | 11,61 |
| 6.Párafékező és légzáró fólia | 0,003 | - | - | - | - |
| 7.Ásványgyapot installációs réteg | 0,04 | 0,04 | 1 | 3,85 | 15,46 |
| 8.Gipszkarton burkolat | 0,0125 | 0,24 | 0,052 | 0,2 | 19,31 |
| 9. Belső felület | - | - | 0,1 | 0,49 | 19,51 |
|  |  |  | ∑8,81 |  |  |

q= u * (ti- te)= 0, 11 * 35= 3,85 W/m2K

Padlószerkezetre:

A padlószint magassága a terepszinthez viszonyítva –0,20 és +0,20 m között van, ezért a padló hővezetési ellenállásának (R) 0, 85 m2K/W-nál magasabbnak kell lennie.

R1 = 2, 552 m2K/W ( 0, 85 m2K/W  => megfelel

R2 = 2, 543 m2K/W ( 0, 85 m2K/W  => megfelel

αi= 5,8	    αe= 11,6

| Rétegrend | d(m) | λ (W/mK) | R (m2K/W) = d/ λ |
| --- | --- | --- | --- |
| Belső felület | - | - | 0,17 |
| Parketta | 0,022 | 0,16 | 0,13 |
| Aljzatbeton | 0,06 | 1,28 | 0,046 |
| Ásványgyapot úsztatóréteg | 0,02 | 0,04 | 0,5 |
| Hőszigetelés | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| 1 réteg PVC vízszigetelés | 0,005 | - | - |
| Vasalt aljzat | 0,15 | 1,55 | 0,09 |
| Kavicsfeltöltés | 0,10 | 0,35 | 0,28 |
| Külső felület |  |  | 0,086 |
|  |  |  | ∑2,552 |

| Rétegrend | d(m) | λ (W/mK) | R (m2K/W) = d/ λ |
| --- | --- | --- | --- |
| Belső felület | - | - | 0,17 |
| Kerámia | 0,008 | 0,72 | 0,11 |
| Aljzatbeton | 0,074 | 1,28 | 0,057 |
| Ásványgyapot úsztatóréteg | 0,02 | 0,04 | 0,5 |
| Hőszigetelés | 0,05 | 0,04 | 1,25 |
| 1 réteg PVC vízszigetelés | 0,005 | - | - |
| Vasalt aljzat | 0,15 | 1,55 | 0,09 |
| Kavicsfeltöltés | 0,10 | 0,35 | 0,28 |
| Külső felület |  |  | 0,086 |
|  |  |  | ∑2,543 |

A gondnoki lakás határolásának egészére vonatkozó hőtechnikai számítás:

Fajlagos hőveszteségtényező számítása:

q = 1/V * ((AUR + (l(- Qsd/72) = 1/135 * ( 8,74 + 35,2 * 1,5 – 0/72) = 0, 45 W/m3

V = 135 m3

l = csatlakozási hőhíd hossza = 35,2 m

( = 1, 5

UR = U (1+ () = (0, 16 + 0, 44 + 0, 16) (1 + 0, 15) = 0, 874 W/m2K

Qsd = e* (Aü* g* QTOT = 0, 6* 0 * 0, 9* 100 = 0

Aü = 0 m2

g = 0,9

QTOT = 100

e = 0, 6

A fajlagos hőveszteségtényező (qm) megengedett legnagyobb értéke:

(A/V = 108,2/132= 0, 81 → 0, 3 és 1,3 közötti érték (

qm = 0,086+0,38 = 0,46W/m3 ( 0, 45 W/m3 => megfelel

(A = a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek összfelülete = 108,2 m2

2. Páratechnikai számítás:

Falszerkezetre:

pi=  1520 Pa			ti=   20 0C	φi= 65 %

pe=    464 Pa			te= -  2 0C	φe= 90 %

| Rétegrend | δ (*10-9) | d (m) | Rv (*109) | P (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Átszellőztetett légrés | - | 0,05 | - | 464 |
| 2.OSB lap | 0,036 | 0,022 | 0,61 | 466,55 |
| 3.Ásványgyapot hőszigetelés | 0,14 | 0,15 | 1,07 | 471,28 |
| 4.OSB lap | 0,036 | 0,022 | 0,61 | 473,41 |
| 5.Párafékező és légzáró fólia | 0,00001 | 0,003 | 300 | 1517,41 |
| 6.Ásványgyapot installációs réteg | 0,1 | 0,04 | 0,4 | 1518,81 |
| 7.Gipszkarton burkolat | 0,036 | 0,0125 | 0,34 | 1520 |
|  |  |  | ∑303,03 |  |

g = (pi- pe)/ (Rv = 3,48 *10-9

A számított adatok alapján felvett görbe és a telítési görbe nem metszik egymást, így a rétegrend páratechnikailag megfelelő.

Gondnoki lakás fölötti födémszerkezetre:

pi=  1520 Pa			ti=   20 0C	φi= 65 %

pe=    464 Pa			te= -  2 0C	φe= 90 %

| Rétegrend | δ (*10-9) | d (m) | Rv (*109) | P (Pa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Parketta | - | 0,022 | - | 464 |
| 2.Betonyp lemez | 0,036 | 0,04 | 1,1 | 468,79 |
| 3.Ásványgyapot úsztatóréteg | 0,14 | 0,03 | 0,21 | 469,53 |
| 4.PS installációs réteg | - | 0,07 | - | - |
| 5.OSB lap | 0,036 | 0,022 | 0,61 | 471,66 |
| 6.Ásványgyapot hő/hangszigetelés | 0,14 | 0,1 | 0,71 | 474,14 |
| 7.Ásványgyapot hőszigetelés | 0,14 | 0,027 | 0,19 | 474,81 |
| 8.Párafékező és légzáró fólia | 0,00001 | 0,003 | 300 | 1518,81 |
| 9.Gipszkarton burkolat | 0,036 | 0,0125 | 0,34 | 1520 |
|  |  |  | ∑303,16 |  |

g = (pi- pe)/ (Rv = 3,48 *10-9

A számított adatok alapján felvett görbe és a telítési görbe nem metszik egymást, így a rétegrend páratechnikailag megfelelő.

V. TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

Beépített nettó alapterület (a fedett-nyitott közlekedők nélkül): 776,48 m2.

Az épület bruttó alapterülete a fedett-nyitott közlekedőkkel-teraszokkal együtt: 1670  m2.

Az épület szerkezete fa, ebben az esetben a tartószerkezetekre vonatkozó tűzállósági határérték-követelményt a következő módon lehet kielégíteni:

- A használati tér felöli burkolat tűzvédő képességével, amennyiben az a tartószerkezettel együtt biztosítja a tartószerkezetre előírt tűzállósági követelményt.

- A burkolat mögött a tartószerkezet felöli oldalon gyújtóforrást okozható vezeték, berendezés nem található.

- A burkolat síkjába vagy a burkolat síkja mögé kerülő épületgépészeti és épületvillamossági szerelvények beépítési módja a burkolat folytonosságát nem szakíthatja meg.

- Kerülni kell az ún. „szőrös” felületeket, mivel az ilyen felület gyúlékonyabb.

- Nagyobb keresztmetszetű szelvények alkalmazásával. (A fenyő beégési sebessége 0,6-1,0 mm/min.)

- A csomóponti rögzítőelemek egyenértékű tűzvédelméről külön gondoskodni kell.

- Látszó faszerkezetek hatékony égéskésleltető szeres kezelését el kell végezni.

1. Tűzveszélyességi osztály és tűzterhelés meghatározása:

A természetes állapotú, kiszáradt faanyag D tűzvédelmi osztályba tartozik, „közepesen éghető”, égése során nem lágyul, nem olvad, nem deformálódik, csak a beégési mélység arányában csökken a teherhordó képessége. A fából készült szerkezetek égő környezetben az égési folyamatban minden esetben részt vesznek, függetlenül attól, hogy azokat égéskésleltető szerrel kezelték-e vagy sem. A hatékony égéskésleltető szeres kezelés sem képes „nem éghető” anyaggá változtatni a fát. Ebben az esetben „nehezen éghető” anyaggá válik, ami azt jelenti, hogy gyulladása tűz esetén később következik be és felületén lassúbb a láng terjedése.

Ezért a faszerkezetek égéskésleltető szerrel vannak kezelve.

Az egyes helyiségek tűzveszélyességi osztálya alapján az épület tűzveszélyességi besorolása a következő:

| Helyiségek / funkció megnevezése | A | B | C | D | E | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szobák a mosdóblokkal: |  |  |  | 408,61 |  |  |
| Büfé: |  |  |  | 148 |  |  |
| Konyha: |  |  |  | 48,87 |  |  |
| Műhely: |  |  |  | 87,78 |  |  |
| Mosdóblokk: |  |  |  | 83,22 |  |  |
| Összesen: |  |  |  | 776,48 |  | 776,48 |

Az épület tehát a D (mérsékelten tűzveszélyes) kategóriába tartozik.

A tűzterhelés kiszámításához pontosan ismerni kell nem csak az épületszerkezetek, hanem az épület berendezéseinek, a tárolt anyagok, tárgyak anyagát és mennyiségét is. Mivel ez utóbbiakat csak durván lehetne megbecsülni, a számítást nem érdemes elvégezni. Az oltóvíz biztosításának időtartama szempontjából ezért azt feltételezzünk, hogy az épület tűzterhelése 1200 MJ/m2, így az épület a felsoroltak közül a legmagasabb tűzterhelési kategóriába tartozik.

2. Tűzállósági fokozat megállapítása

Az egyes fontosabb épületszerkezetek éghetőségi csoportja és tűzállósági határértéke, illetve ezek összevetése a III. tűzállósági fokozat követelményeivel (n=1 szintszám esetén):

| Épületszerkezetek | Követelményértékek | Tűzállósági fokozat |
| --- | --- | --- |
|  | Éghetőség | Tűzállósági határérték (h( |  |
| Függőleges teherhordó szerkezetek: Rétegelt-ragasztott fa pillérek, fűrészelt fa falvázoszlopok, falvázgerendák, két oldalon OSB lap merevítés | nehezen éghető | 0,5 | III. |
| Válaszfalak: Falvázoszlop két oldalán két réteg gipszkarton borítással | nehezen éghető | 0,2 | III. |
| Emeletközi födém: Falvázgerendák, felső síkjukban OSB lap merevítéssel, alulról tűzvédelmi gipszkarton burkolattal | nehezen éghető | 0,5 | III. |
| Tetőfödémek tartószerkezete: Falvázgerendák, rétegelt- ragasztott főtartók, fióktartók, gerendák | közepesen éghető | 0,2 | III. |
| Függönyfal: | nehezen éghető | 0,2 | III. |
| Lépcső: fa szerkezetű | nehezen éghető | 0,2 | III. |

Az épületszerkezetek tehát kielégítik a III. tűzállósági fokozat követelményeit.

3. Tűzszakaszok diszpozíciója, kialakítása:

A III. tűzállósági fokozatba sorolt szálló jellegű épület esetén a megengedett legnagyobb tűzszakasz-terület 2000 m2. (Az épületre jobban illő meghatározás nem szerepel a szabályzatban.) Mivel ez az érték meghaladja az épület összesített szintterületét (1670 m2), ezért az épület egy tűzszakaszt alkothat.

4. Kiürítés-számítás:

Mivel az épület földszinti helyiségeinek mindegyike közvetlen összeköttetésben áll a külső térrel, így a menekülési útvonalak biztosítottak.

A számítást az emeleti fedett teraszra, valamint az emeleti 8 ágyas szobára kell elvégezni, mivel ezek esnek legtávolabb a kijárattól, vagyis a lépcsőtől:

Emeleti fedett terasz:

benntartózkodók maximális létszáma: 40 fő

az egy főre jutó alapterület: 124,23 / 40 = 3,1 m2/fő

ez alapján a vízszintes haladási sebesség:  vh = 30 m/perc

vv = 20 m/perc lépcsőn, lefelé

▪ A megteendő úthossz alapján: (s1 = 25 m)

t1 = s1/vh = 25/30 = 0,83 perc < t1meg = 1,5 perc

(tömegtartózkodásra szolgáló helyiség)

Emeleti 8 ágyas szoba:

benntartózkodók maximális létszáma: 8 fő

az egy főre jutó alapterület: 26,66/ 8 = 3,33 m2/fő

▪ A megteendő úthossz alapján: (s2 = 17,5 m)

t3 = s2/vh = 17,5/30 = 0,58 perc < t1meg = 1,5 perc

5. Oltóvíz ellátás:

Épületen kívüli tűzivíz-hálózat:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint a szükséges minimális oltóvízmennyiség 1500 l/perc. A tűzszakasz alapterülete 776,48 m2, amihez az 1800 l/perc-es érték tartozik, de mivel az épület III. tűzállósági fokozatú és 1-2 szintes, az alapterületet az oltóvízigény meghatározásakor 30 %-kal csökkenteni lehetne 776,48*0,7 = 543,53 m2-re, így az oltóvízigény 1500 l/percre csökkenthető. A tűzszakaszterületbe nem beszámított fedett-nyitott külső terek viszonylag nagy kiterjedése miatt ezzel a csökkentési lehetőséggel biztonsági okokból nem élünk, tehát az 1800 l/perc-es oltóvízintenzitást írjuk elő követelményként. Az előírt minimális csatlakozási nyomás D tűzveszélyességi osztály esetén 2 bar. Az oltóvízigényt a telekhatár menti járdán elhelyezett 2 db NA 100-as vezetéken lévő tűzcsap 3 bar csatlakozási nyomást feltételezve fedezni tudja (a tűzcsap vízhozama 30 l/mp = 1800 l/perc).

Az oltóvíz biztosításának előírt időtartama (az üzemidő) – a feltételezett 1200 MJ/m2 tűzterhelésnek megfelelően – 120 perc.

Épületen belüli tűzivíz-hálózat:

Épületen belül fali tűzcsapok elhelyezése szükséges. 2 a földszinten, 1 az emeleten. Így összesen 3 db fali tűzcsapra van szükség, amiből egyszerre maximum 2 üzemel.

V= 150*2= 300l/perc

Az oltóvíz biztosításának előírt időtartama (az üzemidő) – a feltételezett 1200 MJ/m2 tűzterhelésnek megfelelően – 120 perc.

A csatlakozási nyomás 2 bar.

6. Kiegészítő tűzvédelmi berendezések:

- Villámvédelem:

Az épületnek a 2/2002 BM rendelet szerint villámvédelmi rendszerrel kell rendelkeznie. A rendszer elemei a felfogók, levezetők és földelők. Felfogóként a tetők fémlemez fedése van a rendszerbe kötve.

- Tűzjelző berendezés

- Sprinkler rendszer: Alkalmazása többszintes pincékben, mélygarázsban kötelező. Épületszerkezettől nem függ. Ha a Tűzvédelmi Hatóság egyeztetés után elrendeli a sprinkler rendszer beépítését, akkor ez megoldható.

VI. ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MŰSZAKI LEÍRÁS

A villamos energia földkábelen érkezik az utcai 0, 4 kV-os kábelhálózatról. Transzformátor telepítése nem szükséges. A villamos hálózatra az épület földkábellel csatlakozik a Hollandi útról. A 2 m * 0, 3 m mély villamos kapcsoló szekrény a földszinten lett elhelyezve a lépcső mellett.

Az épületben technológiának az étterem, a gondnoki lakás, illetve a közösségi helyiségben végzett tevékenységek számítanak, ezek teljesítményadatai megtalálhatóak a számításban.

A villamos kábelek a falak installációs rétegében futnak. A világítótestek a falakon, födémek alján és a pilléreken (kültéri) kerülnek elhelyezésre.

Villámvédelem, érintésvédelem:

Az épületnek a 2/2002 BM rendelet szerint villámvédelmi rendszerrel kell rendelkeznie. A rendszer elemei a felfogók, levezetők és földelők. Felfogóként a tetők fémlemez fedése van a rendszerbe kötve.

1. Elektromos teljesítményigény számítása

Nem lakás jellegű épületrészek elektromos teljesítményigénye:

P nem lakó = e ()

Egyidejűségi tényező: e = 0, 8

A/ Világítás:

P világítás =

| Kis látásigény 5 W/m2 | Mérsékelt látásigény 10 W/m2 | Közepes látásigény 15 W/m2 |
| --- | --- | --- |
| Helyiség csoport | Terület m2 | Helyiség csoport | Terület m2 | Helyiség csoport | Terület m2 |
| Fedett-nyitott közlekedők | 486, 50 | Közösségi terem | 51, 78 | Szerelőműhely | 68,06 |
| Fedett terasz | 137, 65 | Mosoda, szárító | 16, 00 | Konyha | 15, 00 |
| Vizesblokk + öltözők | 200, 48 | Büfé fogyasztótér | 148, 00 | Mosogató | 7, 30 |
| Raktárak | 20, 20 | Információ | 12,00 |  |  |
| Gépész karbantartó műhely | 38,60 | Áruátvétel | 7, 22 |  |  |
| Összesen | 883,43 | Összesen | 235,00 | Összesen | 90,36 |

Pvilágítás = 5 * 883,43 + 10 * 235 + 15 * 90,36 = 8122,55 W = 8, 12 kW

B/ Gépészet:

Melegvíztermelés biztonsági szivattyúja: 0,5 kW

Napkollektor szivattyúja: 1,5 kW

Fűtési keringető szivattyú: 1,2 kW                                             P gépészet = 4,4 kW

Karbantartó műhely két kazánja: 0,2 kW

2 db elszívóventillátor: 0,5 kW/db = 1 kW

C/ Technológia:

Számítógép: 4 db, 4 * 0, 2 = 0, 8 kW

Mikrosütő: 3 db, 3 * 1 = 3 kW

Nagy hűtő: 2 db, 2 * 0, 5 = 1 kW

Fagyasztó szekrény: 1 db, 1 * 1 = 1 kW

Fritőz: 2 db, 2 * 3 = 6 kW

Tűzhely: 1 db, 1 * 5 = 5 kW

Sütő: 1 db, 1 * 5 = 5 kW                                                                P technológia = 35, 1 kW

Kávéfőző: 2 db, 2 * 1 = 1 kW

Vízforraló: 2 db, 2 * 2 = 4 kW

Turmixgép: 1 db, 1 * 0, 4 = 0, 4 kW

Mosogatógép: 1 db, 1 * 3 = 3 kW

Televízió: 1 db, 1 * 0, 2 = 0, 2 kW

Automata mosógép: 2 db, 2 * 2, 2 = 2, 2 kW

Szárítógép: 1 db, 1 * 2, 5 = 2, 5 kW

D/ Összesen:

P nem lakó = 0, 8*(8, 12/ 1000 + 4,4 + 35, 1) = 31,6 kW

Lakás jellegű épületrészek elektromos teljesítményigénye:

P lakó (szobák) = n * P egység * e = 9 * 2, 2 * 0, 46 = 9, 24 kW

P egység szállodai egység esetén 2, 2 kW

e  = 0, 2 + 0, 8/ √ n = 0, 2 + 0, 8/ √ 9 = 0, 46

P lakó (gondnoki lakás) = n * P egység * e = 1 * 6, 6 * 1 = 6, 6 kW

P egység vezetékes gáztűzhellyel ellátott lakás esetén 6, 6 kW

e  = 0, 2 + 0, 8/ √ n = 0, 2 + 0, 8/ √ 1 = 1

P lakó (összesen) = 9, 24 + 6, 6 = 15, 84 kW

Az épület összes elektromos teljesítményigénye:

P kerékpáros pihenő = P nem lakó + P lakó = 31,6 + 15, 84 = 47,44 kW

(A teljesítményadatokat az Épületek villamos berendezései c. könyvben található táblázatok adatai alapján vettem fel.)

2. Az épület villamos energiaellátásának módja:

Az épület külvárosi környezetben található és a teljesítményigény nem haladja meg a 100 kW-ot, így utcai 0, 4 kV-os kábelhálózatról, kábelcsatlakozással megoldható a villamos energiaellátás.

3. Villamos központi elosztó helyiség alapterület igénye:

Egy 2 m széles és 0, 3 m mély szekrény kialakítására van szükség. Ez a földszinten a lépcső mellett lett elhelyezve.

VII. VILÁGÍTÁSTECHNIKA (A BÜFÉ-FOGYASZTÓTÉR VILÁGÍTÁSTECHNIKAI ÉS ELEKTROMOS BERENDEZÉSEI)

Feladatom a büfé- fogyasztótér világítástechnikai berendezéseinek tervezése és kiosztása.

A szükséges megvilágítás 100 lx (szabvány alapján). A helyiség alapterülete 148 m2, melynek megvilágítását mennyezetre szerelt fénycsöves lámpatestekkel tervezem. Ezek alapján számolható a szükséges fényáram:

E= 100 lx			szükséges megvilágítás

A=148 m2			helyiség alapterülete

p= 1, 25			tervezési tényező

η=0, 1				világítás hatásfoka (fénycsöves világítás miatt)

A szükséges fényáram tehát:

Φ=(A x E x p) / η = (148 x 100 x 1,25) / 0,1 = 185000 lm

A választott HFM 258O-N típusú lámpatest 2 db 58 W-os fénycsövet tartalmaz.

Egy fénycső fényárama:  4350 lm

Szükséges lámpatestek száma:

185000/ (4350 x 2) = 21,26	=> 25 db lámpatest (a szimmetrikus elhelyezhetőség miatt)

A lámpatestek kiosztása a mellékelt világítástechnikai tervben található. A katalógusból csatoltam a választott lámpatestek leírását.

Mesterséges világítás az épület más helyiségeiben:

A szerelőműhely világítása szintén fénycsöves lámpatestekkel megoldott. A fedett- nyitott közlekedők- teraszok világítása IP 43 üvegbúrás fali lámpatesttel történik.

A mellékhelyiségekben és a zuhanyzókban izzólámpát alkalmazunk.

Fénycsöves álmennyezeti lámpatestek Kód Teljesítmény HFA 236V-N 2x36W HFA 236V-E 2x36W HFA 236DP-N 2x36W HFA 236DP-E 2x36W HFA 418V-N 4x18W HFA 418V-E 4x18W HFA 418DP-N 4x18W IP 20 védettség HFA 418DP-E 4x18W "V" - fényes V-tükör "DP" - magasfényű dupla-parabola tükör HFA 418O-N 4x18W "O" - opál búrával HFA 418O-E 4x18W "PR" - prizma búrával "-N" - induktív előtét, párhuzamos komp. HFA 418PR-N 4x18W "-E" - elektronikus előtét HFA 418RP-E 4x18W Fénycsöves mennyezeti lámpatestek Kód Teljesítmény HFM 236V-N 2x36W HFM 236V-E 2x36W HFM 236DP-N 2x36W HFM 236DP-E 2x36W HFM 236O-N 2x36W HFM 236O-E 2x36W HFM 236PR-N 2x36W HFM 236PR-E 2x36W HFM 418V-N 4x18W HFM 418V-E 4x18W HFM 418DP-N 4x18W HFM 418DP-E 4x18W HFM 418O-N 4x18W HFM 418O-E 4x18W HFM 418PR-N 4x18W HFM 418RP-E 4x18W HFM 258V-N 2x58W HFM 258V-E 2x58W Porszórt fehér acéllemez ház HFM 258DP-N 2x58W IP 20 védettség HFM 258DP-E 2x58W "V" - fényes V-tükör "DP" - magasfényű dupla-parabola tükör HFM 258O-N 2x58W "O" - opál búrával HFM 158O-E 1x58W "PR" - prizma búrával "-N" - induktív előtét, párhuzamos komp. HFM 258PR-N 2x58W "-E" - elektronikus előtét HFM 258PR-E 2x58W Fénycsöves tornatermi lámpatest Kód Teljesítmény Porszórt fehér acéllemez ház IP 40 védettség HFS 236 2x36W Fényes megerősített V-tükör HFS 258 2x58W

http://www.hunilux.hu/t_05_02.html

VIII. MELLÉKLETEK: HIVATALOS KÖZMŰHELYSZÍNRAJZOK

IX. FELHASZNÁLT IRODALOM

- Könnyűszerkezetes épületek, technológiák (TERC, Budapest, 2005)

- Ulrich Meier: Faszerkezetes házak (CSER, Budapest, 2008)

- Épületek villamos berendezései