vuék ház. műleírás

Lágymányos szívében, Budapest egyik legrendezetlenebb tömbjének közepén, az egykori dohánygyári udvar peremén áll egy öreg raktárépületben található a VÁTI Kht. Dokumentációs Központja. A méltatlanul perifériális, mégis központi helyzetű ház a kiírók tervei szerint néhány éven belül a „Vizuális, Urbanisztikai és Építészeti Kultúra Házaként” születik újjá.

A tömb környezete rendkívül forgalmas. Minden oldalról széles utcák veszik körbe, egyik oldalról a négyes másik oldalról a hatos villamos vonala érinti. Alig néhány utcányira található tőle az egyetemi negyed, számos kollégium. Tömbjében található az építészhallgatók Bercsényi utcai kollégiuma. Alig néhány méter innen a Móricz Zsigmond körtér, a város egyik legfrekventáltabb forgalmi, tömegközlekedési csomópontja. Számos villamos és busz vonala keresztezi itt egymást, egy napon a 4-es metró is megáll majd itt. Újbuda megannyi közintézménye található a közvetlen környezetében. Területén található a Budai Kerületek Földhivatala, közel a Fehérvári úti piac, az SZTK, a Főposta. Az egyetemisták mellett három gimnázium diákjai is állandó vendégei a környező boltoknak, éttermeknek: közel a Ciszterci Szent Imre, a József Attila, és a Kafka Margit Gimnázium.

A Móricz Zsigmond körtér - Fehérvári út környéke állandó tolongó, lökdösődő forgalmának közelében, a Budafoki út egyetem felöl érkező sivár szürke „folyosója”, a Skálát körülvevő - hamarosan talán eltűnő - betonsivatag mellett nagyon hiányoznak a környéken a nyugodt, emberi léptékű terek. Mindenfelé aszfalt, beton, mészkő, bazalt és acél utcabútorok ridegsége jellemzi a környező utcákat. Lehangolóan kevés a zöld felület.

Hatalmas élet, óriási forgalom kénytelen kerülgetni ezt a tömböt évtizedek óta. A járműforgalomtól elzárt tömbbelső kizárólag gyalogos forgalom számára történő megnyitása megfelelő belső funkciókkal és építészeti eszközökkel gyógyírt jelenthet legalább részben ezekre a problémákra.

Az Október Huszonharmadika utca folyónyi szélességű vonala gyakorlatilag áthidalhatatlan lehatárolást jelent a külső lakótömbök felé és a Mol hatalmas ívszerűen megtörő tömbje csak erősíti ezt a hatást. Ezzel szembeszállnunk úgy gondoljuk felesleges, hiszen ami rajtuk túl van már egy másik világ, a csendes lakótelepek világa. Ezért a megnyitást elsősorban a Bercsényi és a Karinthy Frigyes utca irányában képzeljük el. A lehatárolás ugyanakkor védelmet is jelent, és ez számunkra szerencsés helyzet, hiszen így még inkább biztosítható a tömbbelső nyugodt mikroklímája.

Érdekes városszerkezeti jelenség a tömb két oldalán észak-dél tengelyben felbukkanó utca, melynek vonala talán egy korábbi rendezési terv következményeként fordítja ki a tömb eredeti raszteréből a Dokumentációs Központ épületét. Olyan ez a vonal, mint egy  kockás szöveten ferdén átszúrt gombostű, mely kivillan két utcaszakasz formájában a szövetből, felpúposítja a ház tömegét, de sehonnan sehová nem vezet. Ezért határozott álláspontunk, hogy a tömbbelsőn gépkocsi-forgalom átvezetése súlyos hiba volna. Honnan hová vezetnénk őket? Épp az az előnye ennek a kertnek, hogy legalább itt nem az autók uralkodnak.

A házhoz keleti oldalról csatlakoznak eredeti családjának, az egykori dohánygyárnak épületei, üres épületrészekkel, és egy rég nem működő hatalmas kéménnyel. A házakban most a legkülönbözőbb funkciók élnek együtt. Az épületbelsők nem idomultak ezekhez a funkciókhoz, hiszen azok rendszere egyáltalán nem kiforrott. A díszletek még egy gyárudvar díszletei, a bent zajló munka régóta másról szól. Nyomasztó ez az ellentmondás. A gyárépületek egységéhez a Karinthy Frigyes út irányában két tisztviselőház csatlakozik. Architektúrájuk karakteres, ugyanakkor kertjükkel idegen zárványként hatnak környezetük utcavonalra épített tömbjei között. A Budafoki út irányában előkert kíséri az építészeti egységet. Az egykor forgalmas gazdasági bejáratot két kisebb fogadóépület jelöli.

A század elején errefelé tágas külvárosi kertek közt kátyús utak kanyarogtak. Itt-ott villant fel egy-egy üzem. Ebben a kontextusban ez a sokféle méretű és arcú házcsoport egységként jelent meg. A mai sűrű beépítés mellett éppen ellenkező a helyzet: furcsán szétesettnek hat. Értéküket tiszteletben tartva, határozott építészeti eszközökkel kell ezt a sarkot a megváltozott körülményekhez igazítani.

A tömb többi oldalát szigorú zártsorú beépítés kíséri. A Mol-székházzal erőteljesen induló mozdulatnak azonban nincs lezárása. A beépítés vonala tétován áll meg az északi oldal harmadában. Nem nyit a tömb felé, nem is zárja le azt. Ezzel azonban lehetőséget ad a kezünkbe.

A feladatot mindenképpen két irányból kell megközelítenünk. Az egyik a városszöveti elhelyezkedés, a másik az épület leendő funkcionális rendje. Ami végeredményként megszületik ennek a két erőtérnek a kölcsönhatásából, küzdelméből jön létre.

Bővítmény, mely mindkét irányban, léptékben megoldást ad a felmerülő problémákra. Tereket szervez a tömbbelsőben és megfelelő kapcsolatokat biztosít az épület funkciói között.

Az épület  tárolókkal teli termeit végigjárva első gondolatunk az volt: ez a ház maga is egy polc. A képlet ugyanaz. Ami a házban játszódik le a terekkel, ugyanaz történik a tereken belül a polcokkal, a polcokon belül a különböző méretű aktákkal, az aktákon belül a dokumentumokkal és így tovább. Máris magunk előtt láttunk egy hatalmas nyitott polcot, melyen a könyvek, dobozok, akták, elektronikai berendezések, számítógépes perifériák a legcélszerűbb elrendezés szerint sorakoznak. Egy polcot, mely szemből nézve is átlátható, hátulján pedig jól követhetőek a „gép” (értsd intézmény) összeköttetései. Láttuk, ahogy a patinás polcon időről-időre, generációról-generációra lassan változnak a funkciók, a hangsúlyos pontok. Van, ami eltűnik róla, van, ami gyarapodik és van olyasmi is, ami lassan inkább muzeális. De a lényeg, hogy a megörökölt polc él.

Eszünkbe jutottak azután a nagyvárosok homlokzataira épített„élősködők”. Ezek a XXI. Századi építészeti képződmények, melyek kölcsönös előnyöket remélve lépnek szimbiózisba egy-egy régi épülettel.

Ilyen hát terveinkben a VUÉK-ház, vagy ahogy a lényegét kiemelve, több a házra utaló áthallást is sugallva magunk közt átkereszteltük: ÉK:

Az épület szerkezeteihez csak a homlokzatoknál nyúltunk. A funkciókat nem cellásan, hanem nagy osztatlan terekben helyeztük el. Ez egyrészt épület mindennapi működését teszi hatékonyabbá, másrészt rugalmas marad az épület a folyamatos változások előtt Van ahol szükséges a lehatárolás, ezeken a helyeken könnyűszerkezetes dobozokat helyezünk el. Ezek működése változó. Többségükben a félrevonulás, alkotás, tárgyalás helyei, de a földszinti boltok estében jellegük egész más. Megfordul a megszokott rend: a vevő kerül a kioszkba, az árus marad „kint” vagyis a fent vázolt egybefüggő intézményi térben. Az alsó szinten a zajosabb közösségi funkciókat helyeztük el. Itt található az étterem, a kávézó, a számítógépes konzolok, a boltok és a tervtár ügyfélszolgálata. A pince és az alsó két szint északi vége a dokumentációs tár. Az első és második emelet ad helyet a kiállítóháznak, a harmadik a könyvtárnak, a negyedik az alkotóháznak és az irodáknak. Az épületre egy további szintet húztunk. Itt találhatók a műtermek és a nagyelőadó. Ez a polc…

Az épület rendszere már az érkezési ponttól az előcsarnokból átláthatóvá válik, a közösségi terek innen közvetlenül elérhetők. Míg az intézmény dolgozóinak közlekedését egy hátsó lift és két lépcsőház szolgálja, a látogatók számára egy polipszerű közlekedőrendszert alakítottunk ki. A polip fejét jelentik a liftek, különböző hosszúságú karjain pedig az egymás fölé helyezett funkciókat érhetjük el: a Főutca üzleteit, a Kiállítóházat, a Könyvtárat, az Alkotóházat és a tetőtéri termeket. Ez a bővítmény jelenti az „élősködőt”. Ez a szimbiózis kelti életre a VUÉK-házat.

A terek elnevezésükkel is a városi léptéket sugallják. Egy átlátható, színes városét. Kiállítóház, Alkotóház, Főtér, Főutca. És Mátrix tér. A jövő tere, ahonnan a „gép”mozgását, az adatok áramlását követhetjük. Elgondolkodhatunk azon, hogy veszi uralma alá lassan a virtualitás a világot. Az építészet ebben a folyamatban élen jár és ez hatással lesz a VUÉK-ház mindennapjaira is. Ezért oly fontos a rugalmasság.  A városi lépték nem véletlen. Az épület minden mozdulatával a városi szövet része. A feltárás nem csak az épület tereit érinti, de a tömböt is és még azon is igyekszik túlmutatni. Így ér össze vizualitás, építészet és urbanisztika.

A fő megközelítés mindenképpen a város szíve felől történik, ezt sugallja a tömb formája, íve is. Legközelebb itt van villamos megálló, javasoljuk ennek közvetlen a tömb mellé történő áthelyezését. A megálló helyzete így sokkal határozottabb. A bevezetés tölcsérszerűen a „Főtérre” vezet, egy fórumra a középpontban. A fórum mind a négy térfala szándékosan a tömb eredeti koordináta rendszerét veszi fel. Mi ezzel a határozott mozdulattal kívánjuk az egykori dohányraktár kibillenő tömegét a tömb többi épületéhez kapcsolni, nem hidakkal vagy olyan közvetlenül, ahogy eddig a keleti oldal eltorzult rizalitjai tették A főtér leghangsúlyosabb eleme a Torony. Jel, campanile, egyértelmű fogadó pont, vertikális kapcsolatteremtő az épületen belüli funkciók között. Szervezi a külső teret, összeköti a belső tereket.

A leendő VUÉK-ház melletti grund osztatlan közös tulajdon. Befektetői elképzelések szerint lakóházak is épülnek a területen. Bármely koncepció csak ennek figyelembevételével alakítható ki, ezért elébe menvén az eseményeknek javaslatot teszünk a telepítésre. Az új épületsort a tömb eredeti raszterében észak-dél irányban helyezzük el. Így egy tölcsérszerű rávezetést adunk a főtérre az utca felöl. Az egyre keskenyedő utcán végighaladva drámai hatással tárul fel a bejárati csarnok. A telepítéssel ugyanakkor bezárul a lakóházak tömbje, önálló, nyugodt Kert jön létre. A lakóház  nem csak tömegével kíván életet vinni a tömbbelsőbe, de a földszintjén megjelenő éttermekkel, boltokkal is.

A Főtér Tornya mögötti terület karaktere kettős és mivel ezek a telekrészek magántulajdonban vannak ezen a részen csupán rendezettebb állapotokat képzelünk el. A lakóházak felöli sarokban a Kert egy újabb szigetét. A Mol-székház udvara alatt, hamarosan mélygarázs épül, itt reményeink szerint egy igényes park kerül kialakításra.

Az egykori dohánygyár épületét Budapesti Központi Földhivatalként képzeljük el továbbra is. A főépület megújulna, de megőrizné eredeti architektúráját. Az udvarban elbontásra javasolunk minden további épületet, helyükön parkot képzelünk el. Parkszerű kialakítást javasolunk a tisztviselő házak felöl is, a kerítések elbontásával.

Az előírtakat követve tulajdonképpen csupán két, ám karakteres ponton változtattunk a programon. Az egyiket, az irodaterek összenyitását és blokkokba csoportosítását feljebb már érintettük A másik pont az üzleti funkciók erősítése az intézmény bevételeinek növelésére és közönség vonzására. Így az étterem jóval nagyobb a programban előírtnál, mert azt reméljük itt lehet a bercsényisek új törzshelye, átveheti az egykori gellért téri Műegyetem Kávéház szerepét is. Nagyobb fogadóteret adtunk a Területi Információs Központnak a minőségi szolgáltatás kedvéért. Nyitottunk továbbá egy könyvesboltot, melyben akár végleges üzlethelyet találhat a Terc kiadó.

A helyiségcsoportok adatai az alábbiakban olvashatók:

pinceszint

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

-100	előtér	890

-110	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	145

-120	OÉMT_pausz raktár	460

-130	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	145

-140	OÉMT_pausz raktár	460

-151	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	125

-152 	öltözők	20

-160	OTTT_A4, A3, pausz raktár	210

-170	gazdasági előtér	55

-171	gépészeti helyiség	86

-172	szeméttároló	21

-180	melegítőkonyha	230

-191	raktárak	195

-192	közlekedő	29

-193	szeméttároló	55

Földszint

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

000	közlekedő	310

001	főtér	553

002	recepció	13

003	kávézó	11

004	számítógépes konzolok	18

011	ruhatári előtér	72

012	ruhatár	48

013	teakonyha	14

014	recepciós iroda	28

015	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	50

021	éttermi pult	94

022	étterem	360

031	vizesblokk	23

032	raktár	27

033	gépészeti helyiség	15

034	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	97

0441	könyvesbolt	102

0442	és raktár	39

0451	ajándékbolt	101

0452	és raktár	29

0461	területi információ szolgáltató_előtér	55

0462	és iroda	55

0471	informatikai központ	64

0472	technikai helyiség	22

0473	informatikai raktár	26

048	dokumentációs központ_vezetés	24

051	raktár	21

052	vizesblokk	23

053	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	110

061	gazdasági bejárat_dokumentáció átvétel	162

062	dokumentáció feldolgozás	102

1_emelet

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

100	közlekedő	490

111	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	50

112	adminisztrációs iroda	88

113	teakonyha	14

120	nagy kiállító terem	490

131	vizesblokk	23

132	raktár	27

133	gépészeti helyiség	15

134	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	97

141	kamara kiállítás_1	150

142	kamara kiállítás_2	145

143	EU_dokumentumok	220

151	raktár	21

152	vizesblokk	23

153	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	110

161	digitalizálás	162

162	digitális tár	102

2_emelet

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

200	közlekedő	490

211	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	50

212	adminisztrációs iroda	88

213	teakonyha	14

221	kiállító terem	245

222	kiállító terem	245

231	vizesblokk	23

232	raktár	27

233	gépészeti helyiség	15

234	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	97

241	kamara kiállítás_3	135

242	kamara kiállítás_4	145

243	OÉMT_A4 dokumentumok	220

251	raktár	21

252	vizesblokk	23

253	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	110

260	OÉMT_A4 dokumentumok	220

3_emelet

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

300	közlekedő	380

311	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	50

312	könyvtár vezetés	88

313	teakonyha	14

320	szabadpolcos terem	490

331	vizesblokk	23

332	raktár	27

333	gépészeti helyiség	15

334	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	97

341	kutatóterem	110

342	olvasóterem	120

343	vetítőhelyiség	140

344	fim kutatóhelyiség	100

345	filmarchívum	45

351	könyvtári háttértár	21

352	vizesblokk	23

353	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	110

361	könyvtár belső tár	200

362	fotótár	20

4_emelet

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

400	közlekedő	380

411	közlekedő és füstmentes lépcsőház_1	50

412	alkotóház_vezetés	88

413	teakonyha	14

421	belső közlekedő	66

422	műterem_1	67

423	műterem_2	55

424	műterem_3	58

425	műterem_4	61

426	makettező műhely	120

427	makett tár	80

431	vizesblokk	23

432	raktár	27

433	gépészeti helyiség	15

434	közlekedő és füstmentes lépcsőház_2	97

441	10 fős tárgyaló	17

442	20 fős tárgyaló	30

443	teakonyha	14

444	intézményvezetés. menedzsment	120

445	kommunikációs osztály	50

446	szakmai referensek	42

447	projekt menedzsment	42

448	marketing osztály	100

449	kiadvány szerkesztőség	80

451	szerkesztőségi raktár	21

452	vizesblokk	23

453	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	110

461	együttműködő szervezetek	190

462	teakonyha	14

463	10 fős tárgyaló	17

tetőszint

Szám	megnevezés	alapterület (m²)

500	sétány	237

501	zöld kiállítótér	787

510	fedett kiállítótér	400

511	előtér	110

512	nagyelőadó	250

5211	előtér	10

5212	alkotóműhely_1	39

5213	raktár	17

5221	előtér	9

5222	alkotóműhely_2	39

5223	raktár	19

5231	előtér	7

5232	alkotóműhely_3	39

5233	raktár	12

5331	előtér	9

5332	alkotóműhely_4	39

5333	raktár	15

541	vizesblokk	24

542	közlekedő és füstmentes lépcsőház_3	66

TARTÓSZERKEZET

Előzmények

A terv egy meglévő ipari épület megújulására készül. A korábban raktárnak épített ház az átalakítások és kiegészítések után könyvtár, iroda és kiállító tereket fogad be.

Az új épület egy hagyományos építési technológiával készült meglévő ipari épületből, és a korszerű, acél tartószerkezetű, üvegfalas épületrészekből tevődik össze.

Meglévő szerkezet

A pince, földszint plusz négy emelet kialakítású meglévő épület raktárnak épült. Összhossza 147 m, szélessége 13,2 m. Az épület hosszúkás elrendezésű.

A két homlokzati hosszfal között két pillérsor osztja a teret három hajóra. A pillérek közötti 2,5 m  biztosítja a középfolyosót. A pillérállások 3,24 m-ként követik egymást. A falazat a pincében 95 cm, felfelé keskenyedő, fent 38 cm. A belső vasbeton pillérek is változó keresztmetszetűek; lent 55 cm, míg fent 20 cm széles négyzet keresztmetszetűek.

A födémek monolit vasbeton serkezetűek. A pillérek felett harántirányban keretgerenda szerűen futó alsó bordákon fut a többtámaszú lemez. A födémek hasznos teherbírása 700 kg/(m²).

Az épületet három helyen, harántfalakkal ellátott lépcsőházi mag egészíti ki.

Az épület merevségét a homlokzati falazatok, a monolit vasbeton födémek, és a harántfalazatok együttesen biztosítják.

Átalakítás

A meglévő épület elé új üveghomlokzat készül, az épület tetején új tetőtéri szint kerül kialakításra. Az udvar felől öt szint belmagasságú csarnok csatlakozik a tömbhöz, üvegfalas szerkezettel.

A haránt irányú homlokzati épületrészek lebontásra kerülnek. A lépcsőházi funkció az épület belső, üvegfal mögötti homlokzatán lesz biztosítva. A homlokzaton nyíláskiváltások biztosítják a bejutást. A falnyílások max. 150/270 cm méretben készülnek, vasbeton kiváltó keretek beépítésével.

A megbontott harántfalas épületrész lezárására vasbeton falak készülnek. A teljes épület szükséges merevítését az új, kiegészítő vasbeton falazatok tudják biztosítani.

Új épületszerkezetek

A meglévő épület homlokzata elé teljes magasságban üveghomlokzat épül. Az üvegfalas szerkezeteket belső acél tartóváz merevíti. Az üvegtáblákat szintenként acél gerendázat váltja ki az oszlopokra. A homlokzati szélmerevítést a függőleges síkú acél rácsostartók biztosítják. Az új homlokzat a meglévő épület tetejéhez támaszkodva a tetőtéri szinthez zár. A tetőtérben nagyobb terek kialakítására nyílik lehetőség. A felépítmény könnyű acélvázas gerendázattal készül. A felmenő acél pillérek a falakra és a közbenső vasbeton pillérekre támaszkodnak.

A homlokzati folyosók a meglévő födémszerkezetekhez rögzített, acélkonzolos tartószerkezettel készülnek.

Az udvari oldalon csarnokszerű előtérrel bővül ki a ház tömege. A fogadóépület 28×20 m alaprajzi kiterjedésű. A csarnok falai üvegfal jellegűek. A falvázoszlopok acél rácsos tartók. A tetőt 19,9 m fesztávra rácsos gerendázat hordja.

Az üvegezett acél épület és homlokzatok kellő merevségét acél merevítőtartók, andrásolások biztosítják.

ÉPÜLETGÉPÉSZET

VÍZELLÁTÁS:

Az  épület ivóvíz ellátása a Fővárosi Vízművek ZRt,  mint szolgáltató tulajdonában lévő közterületi víz nyomó közművezetékről biztosítható.

A tervezett átalakítások és beépítések:

A vízbekötésnél – új vízmérő akna építése szükséges 150/180 cm belmérettel, 60*60 cm könnyű fedlappal, két vízmérő részére.

A víz közmű csatlakozó vezetéket - a tervezett tömbfeltáró út nyomvonalában - a gerincvezetéktől a vízmérő aknáig NA 100 mm méretben kell kiépíteni, és az aknában – elzáró szerelvények közé építve és visszacsapó szeleppel ellátva – a használati víz ellátáshoz 1 db NA 40, a nedves tűzivíz hálózat ellátásához 1 db NA 80 vízmérő beépítése szükséges.

A vízbekötés a gépészeti térben éri el az épületet.

A használati víz vezetékbe – az épületbe való becsatlakozás után, a gépészeti térben – elzáró szerelvények közé  építve – 1 db NA 32 -  5/4”  kézi átöblítéses finomszűrő  (pl. BWT DIAGO 18 RF tip.) beépítése szükséges.

Az épületben tervezett vízvételi helyeket – berendezéseket az építész tervek tartalmazzák.

Technológiai vízfelhasználás:

Csatlakozást adunk a szintenként elhelyezett technológiai célú légkezelőkhöz,  (irattárak, raktárak légtechnikai rendszerei) gőzös légnedvesítők részére.

A kazánházban H-M falikút létesül, padlóösszefolyóval, ill. csatlakozás a fűtési hálózat feltöltéséhez.

A létesítményre számított vízfogyasztás 12 m3/nap.

A külső nyomócső hálózat az épületig földárokba fektetett KPE 10 bar műanyag víz nyomócsőből készítendő, min. 1,20 m földtakarással, idomokkal, szorítógyűrűs kötéssel, eltakarás előtt nyomáspróbával.

A belső vízhálózat műanyag (PP-R) csőből készítendő, tokos idomokkal, fúziós hegesztett kötéssel, menetes csatlakozókkal, szabadon vagy falhoronyba fektetve, párazáró műanyag csőhéj szigeteléssel, eltakarás előtt nyomáspróbával.

Az ivóvíz hálózatot a használatba vétel előtt fertőtleníteni kell, majd 48 órás folyatással át kell öblíteni. A víz minőséget laboratóriumi (bakteriológiai ) vizsgálattal ellenőrizni kell, és az arról készített jegyzőkönyvet az átadási dokumentációhoz kell csatolni.

HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELLÁTÁS:

Az épület melegvíz ellátását a gázüzemű kazánházról fűtött tárolós melegvíz termelőkkel biztosítjuk, cirkulációs hálózattal.

A használati melegvizet valamennyi vízvételi helyhez elvezetjük.

A melegvíz hálózat létesítésénél és használatba vételéhez a hidegvíznél írottakat kell értelemszerűen alkalmazni.

TŰZOLTÁS, TŰZIVÍZ ELLÁTÁS:

A VUÉK HÁZ a 35/1996 ( XII. 29.) BM. sz. rendelet I. melléklet (OTSz ) alapján magas épület.

A tárolóterek – irattár, tervtár – berendezésénél feltételezzük, hogy a számított tűzterhelés nem lépi túl a 400 MJ/m²-t.

Az épületszerkezeteket úgy alakítjuk ki, hogy az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása: „D”,  mérsékelten tűzveszélyes legyen.

A mértékadó tűzszakasz alapterülete 600 (m²), mely 40 %-kal csökkenthető.

A 35/1996 ( XII. 29.) BM. sz. rendelet I. melléklet (OTSz ) 46 §. szerint a szükséges oltóvíz intenzítás 1200 liter/min.

A biztosítandó kifolyási nyomás 200 kPa.

A fenti oltóvíz mennyiség  2 db NA 80 mm méretű, 600 liter/min. teljesítményű tűzcsappal biztosítható. Ezek megépítéséről a fejlesztés keretében gondoskodni kell.

A fentieken kívül - épületenként és szintenként, - 600 m²-enként - 1-1 db, összesen 21 db,  ABC jelű (vizsgáztatott, ellenőrzött), porral oltó kézi tűzoltó készülék elhelyezése szükséges.

CSATORNÁZÁS:

Az ingatlan csatorna közmű ellátással rendelkezik.

A szennyvízhálózatba be kell kötni a vízvételi helyen keletkező szennyvizet, továbbá be kell kötni a padlóösszefolyókat és a cseppvíz elvezető tölcséreket.

A konyha üzem technológiai szennyvizét zsírleválasztó berendezésen keresztül vezetjük a közcsatornába.

Az épületen belüli szennyvízelvezető ágvezetékek falhoronyba vagy padlócsatornába fektetett P-1 minőségű PVC lefolyócsőből szerelendők, műanyag fröccsöntött idomokkal, tokos-gumigyűrűs kötéssel, eltakarás előtt tömörségi próbával. Az alap- és ejtő vezetékek, valamint az épületen kívüli hálózat PVC KG csatornacsőből és idomokból készítendő.

A szennyvízelvezető hálózatba a berendezési tárgyak HL gyártmányú, vagy azzal egyenértékű minőségű csatornázási szerelvényekkel kötnek be. A strangok kiszellőztetéséről gondoskodni kell.

GÁZELLÁTÁS:

Az ingatlan üzemelő leágazó vezetékkel rendelkezik, melynek felbővítésével a létesítmény gázellátása műszakilag megoldható.

Tervezett gázfelhasználás:

- az épületben zárt égésterű kondenzációs gázkazán

(pl. 2 db VIESSMANN VITOCROSSAL  300 típusú, 895 kW egységteljesítmény) telepítése szükséges, NA 300 mm méretű égéstermék elvezető rendszerrel.

Az épület alagsori szintjén nyert elhelyezést a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő fallal leválasztott kazánhelyiség.

A gázvezetékbe – a kazánházba való belépés előtt, 1600 mm padlóvonal feletti magasságba - 1 db kézi gázfőcsap beépítése szükséges.

A készülékek előtti gázvezeték szakaszt belobbanásgálóval felszerelt kiszellőző vezetékkel kell ellátni.

A készülékek légellátását, biztonsági és kezelő szerelvényekkel való felszerelését biztosítani kell.

A keletkező égésterméket a tető fölé vezetjük.

Igény esetén gondoskodni kell a melegítőkonyha gázenergia ellátásáról is.

Az előzetesen igényelt gázfelhasználás 220 gnm³/óra.

A gázvezeték épületen kívül PE 80 G/SDR 11 műanyag gázcsőből készítendő, idomokkal, tükörhegesztett kötéssel, min. 800 mm földtakarással.

Az épületen belüli gázhálózat MSz 120/2 A 37 varratnélküli fekete acél gázcsőből készítendő, falon kívül szerelve, hegesztett kötéssel, menetes  csatlakozással, MSz 11413 szerint nyomás- ill. tömörségi próbával.

A gázvezeték MSz 18100 szerinti korrózióvédő felületkezeléséről, szabványos színjelöléséről és EPH hálózatba való bekötéséről gondoskodni kell.

KÖZPONTI FŰTÉS:

Az épület előzetesen becsült fűtési hővesztesége 1400 kW. A légtechnika számára – figyelembe véve hővisszanyerők alkalmazását is - 390 kW fűtési energiát biztosítunk, így a kazánházzal szembeni egyidejű energiaigény 1790 kW.

A választott kazán 2 db VIESSMANN VITOCROSSAL  300 típusú, 895 kW egységteljesítménnyel.

A tervezett hőleadók – az Irodatér csoport helyiségeiben klímakonvektorok, a közönségforgalmi terek kiszolgáló helyiségeiben - ablakok alatt elhelyezett acéllemez lapradiátorok (pl. DUNAFERR LUX UNI), ill. kapulégfüggönyök, a hőszükségletnek megfelelő teljesítménnyel, kézi légtelenítőkkel, az előremenőben hőfokszabályozós, ill.  kézi radiátorszelepekkel, a visszatérőben többfunkciós szerelvénnyel bekötve.

A fűtési rendszert időjárás-változást követő hőmérséklet - szabályozással (VITOTRONIC) tervezzük, és annyi fűtési áramkör építésével, amennyi által a többfunkciós terek fűtése szakaszolható, és időben tervezhető módon szétválasztható.

A fűtési hálózat építésénél több technológia kerül alkalmazásra:

- A kazánházi, hőközponti és szellőzőgépházi csővezetékek fekete acélcsőből, vagy PP-R műanyagcsőből készítendők, hegesztett kötéssel, szükség esetén korrózióvédő mázolással és hőszigeteléssel.

- A radiátoros és FC fűtési körök oxigéndiffúzió ellen védett, PEx jelű műanyag csővel (cső a csőben) szerelendők, padlóba vagy falszegélybe fektetve, kétcsöves rendszerben, szintenkénti szekrényes osztókkal – gyűjtőkkel.

A központi légkezelők fűtési vezetékei PP-R műanyagcsőből készítendők, hegesztett (fúziós) kötéssel.

Az üzembehelyezést és beszabályozást a kiviteli tervek, továbbá a vonatkozó szabványok és szakmai előírások alapján kell elvégezni, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

HŰTÉS:

Az előirányzott hűtési teljesítmény 800 kW.  A belső terek részleges hűtését egyrészt légkezelőkön keresztül, másrészt négycsöves klímakonvektorokkal látjuk el.

A hűtőközeg 7/12 fokos hőmérsékletű, 30 %-os víz-etilénglikol keverék, melynek visszahűtése a tetőn elhelyezett kültéri kivitelű kompakt folyadékhűtőben történik.

A légkezelők vízoldali bekötését teljes vízoldali szabályozással látjuk el, a klímakonvektorok szabályozását gyárilag beépített háromútú váltószelepek, hőmérsékletszabályozó és fordulatszám-kapcsoló biztosítják.

A hálózat feltöltése fagyálló folyadékkal a tetőn telepített hidraulikai blokkban történik. A rendszer ürítését csak zárt edénybe szabad végezni, a fagyálló folyadék a közcsatornába nem kerülhet.

A hűtési vezetékek PP-R műanyagcsőből készítendők, hegesztett (fúziós) kötéssel, párazáró szigeteléssel, mechanikai védelemmel.

Az üzembehelyezést és beszabályozást a kiviteli tervek, valamint a vonatkozó szabványok és szakmai előírások alapján kell elvégezni, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A szerver-szoba hűtését téliesített helyi (split) készülékkel tervezzük.

# SZELLŐZTETÉS, KLIMATIZÁLÁS

## Általános érvényű tervezési szempontok

A szellőzési és klimatizálási terveket és feladatokat a jelenleg érvényben lévő előírások, és a felmerülő igények figyelembevételével oldjuk meg.

A kialakítandó helyiségekben klimatizálással biztosítjuk a szükséges belső légállapotot mind a téli, mind a nyári időszakban. A szellőzési rendszer a felmerült igényeknek megfelelően hűtést tartalmaz, ezért a nyári időszakban a szellőzést a hűtött frisslevegő bevezetése biztosítja.

A szellőzési rendszer oly módon működik, hogy a beépített szellőzőgép biztosítja az emberek számára az előírt friss levegő mennyiségét. A helyiségek pontos hőmérsékleti szabályozását a beépített fan-coil, vagy radiátoros fűtési berendezések biztosítják.

A szellőző gépegységek tiszta friss levegővel működnek, hővisszanyerő-, valamint ahol erre lehetőség adódott, ott levegő visszakeverő egység beépítésével. A szellőző ventilátorok egyfokozatú, kétfokozatú, és ahol szükséges fokozatmentes fordulatszám szabályozású motorral vannak felszerelve. A fokozatmentes szabályozás a változó igényeknek megfelelően energiatakarékos üzemeltetést biztosít.

A klímatizált levegő előállítására a légnedvesítést, elektromos energiaellátású helyi gőzfejlesztők beépítésével biztosítjuk.

A központi klímagépek felépítése:

- A szellőző gépházakban elhelyezett klímagépek beltéri kivitelű, jó minőségű, fokozott hangcsillapítású gépegységekből épülnek.

- A gépek elemekből felépíthető (modul-rendszerűek) és mind statikai, mind hőtechnikai szempontból optimalizált felépítéssel rendelkeznek. A kisebb helyfoglalás érdekében egymásra helyezhető kivitelt tervezünk.

- A gépek fala több rétegű (hőszigetelt), kívül-belül korrózió ellen védett acéllemezből készül. A szerkezetben sem hő-hidak, sem rezgés, vagy zajátvezetések nem lehetnek.

- A mechanikai felépítés teherbíró alapkeretre rögzített, mely adott esetben a ráhelyezendő felső gép súlyát is tartósan elbírja.

- A gépen belüli csatlakozások, fagyra érzékeny anyagok, berendezések, vezetékek, szerelvények fagyvédelméről gondoskodni kell.

- A modulok szerelő-, megfigyelő-, szerviz-nyílásai víz-tömör kivitelben készültek.

- A ventilátorház korróziómentes anyagból készül, a járókerék dinamikusan kiegyensúlyozott.

- A motorfelfüggesztés rugalmas, nem viszi át a káros rezgéseket a szerkezetre (rezgés és zajcsillapítás!).

- A hőcserélők alumíniumbordás rézcsőből, vagy hasonlóan jó hővezetésű, korrózióálló anyagból készültek.

- A hőcserélők könnyen kiszerelhetők.

- A belső keverő- és szabályozóelemek (zsaluk) mozgatása automatikus, motoros. Javításuk, ellenőrzésük kezelőajtón keresztül lehetséges.

- A légszűrők jósági foka: G-4 és F-5 A jó minőségű kezelőajtók kialakítása itt is szükséges.

- A belső csatlakozások csőcsatornában, kábelcsatornában történik. Az egyes átvezetéseknél tömszelencés kivitelt, vízálló tömörséget biztosítanak. A belső lecsapódásból, vagy egyéb úton keletkező vizet belső tálcán kell felfogni és fagymentes módon a csatornába kell elvezetni vízzáron keresztül.

- A gépegységek minden csatlakozási pontjánál (ki és bevezető légcsatornák, megkerülő ágak (bypass), átkötések esetén a rezgéscsillapítás (pl. vitorlavászon) és esetenként a hangcsillapító elem beépítése nem hagyható el.

Légtechnikai méretezési alapelvek

Az épületegyüttes valamennyi helyiségét –- az MSZ CR 1752 (2000.XI.) számú jelenleg érvényes magyar szabvány szerinti A; B; vagy C; tervezési kategóriába kell sorolni, gazdaságossági és üzemeltetési szempontok alapján.

A kategóriába sorolás fogja meghatározni a helyiségek téli-nyári belső hőmérsékletét, a helyiségekbe bevezetendő friss levegő mennyiségét, a belső levegő minőségét, a huzat-, zaj- és egyéb komfort kritériumokat.

A friss levegő térfogatáramát részben a benntartózkodók oxigén szükséglete, részben a belső levegő minősége, valamint a technológiai hőterhelés (elektromos hőterhelés, világítás, technológiai világítás, emberek hőterhelése, emberek nedvességterhelése stb. ) határozza meg.

A tervezés megfelelő szakaszában a helyiségek légállapotát a korszerű méretezési eljárásoknak megfelelően fogjuk meghatározni.

A tervezési feladatunk céljának tekintjük, hogy megállapítsuk a kialakuló áramlási- és hőmérsékletviszonyokat és azok változását a klímaberendezés működése közben. A belső tér adott pontján a komfort viszonyokat a komfortparaméter értéke fejezi ki, amely a helyi áramlási sebesség és a hőmérséklet függvénye is.

A számítógépes szimuláció célja, annak megállapítása, hogy a tervezett légvezetési rendszer hogyan alakítja ki a helyiségek légállapotát. Nevezetesen:

- milyen helyiség átöblítettség alakul ki? (sebesség- és hőmérséklet mezők)

- hogyan alakulnak ki a tartózkodási zóna mikroklímás mutatói?

- a kialakuló értékek mennyiben felelnek meg az ember komfortérzetének?

A vizsgált helyiségek tervezése során felhasználásra kerülnek az eddigi tapasztalatok, és vizsgálatok alapján meghatározott jellemzők a helyiségben:

- a levegő áramlásának jellemzői, (légsebesség nagysága, iránya,)

-a levegő hőmérséklete;

- a huzathatás mérőszáma; (DR érték, huzatkritérium)

- a komfortérzet nemzetközi (ISO7730) mérőszámai; (PMV és PPD értékek)

A tervtárak és a raktárhelyiségek részére teljes (technológiai) klimatizálást tervezünk, külön légtechnikai rendszerrel, fűtéssel-hűtéssel, légszárítással, ill. nedvesítéssel, a dokumentumok állagmegóvása érdekében.

A belsőterű helyiségek szellőztetése

A belsőterű helyiségeket gépi úton szellőztetjük, ha azok szellőzése a gravitációs szellőzésre vonatkozó előírások szerint nem oldható meg.

Mindegyik belső terű helyiségben depressziós szellőztetést valósítunk meg. A helyiségek levegő utánpótlása a kapcsolódó helyiségek légteréből vagy önálló befúvó rendszerből történik. A légcsere mértéke: a helyiség légtérfogatának 3...15-szöröse.

A levegő elszívására és a mennyiség szabályozására légszelepek szolgálnak. Az elhasznált levegőt szállító légcsatorna kör alakú acél csőből készül. Az elszívó ventilátorok a helyiségben vagy a tető fölött tetőventilátorként kerülnek telepítésre; az általuk szállított levegő kidobása a tetőszinten vagy nyílászárótól távol történik.

A VEZETÉKEK, LÉGCSATORNÁK VÉDELME, ELLENŐRZÉSE

Az üzembehelyezett és poros levegőt szállító légcsatornák utólagos ellenőrzése, tisztítása az esetleg megtelepedő kórokozók miatt a megfelelő számú kezelő nyílás elhelyezése révén végezhető el. Az ellenőrző nyílások elhelyezését, a légjáratok tisztítását -s ez kiemelten vonatkozik a konyhai zsíros levegőt szállító légcsatornákra- célszerű szakvállalatra bízni.

A használati melegvíz vezetékekben esetleg megtelepedő baktériumokat a hőcserélők felfűtésével távolítjuk el a hálózatból: az épületfelügyeleti automatika napi rendszerességgel rövid időre (l éjszaka) 60°C fölé melegíti a szekunder oldali vizet.

A hidegvíz vezetékekben esetleges pangó vizeket az üzemeltetési utasításban előírt rendszeres időközönkénti kézi vagy automatikus ürítéssel akadályozzuk meg.

TŰZVÉDELMI LÉGTECHNIKA

Szellőző berendezés

A 2/2002 BM rendelet vonatkozó előírásai alapján a szellőző hálózatot úgy tervezzük, hogy „az egyes szintek és tűzszakaszok között” a tűz és füst ne terjedjen át. Ezt a célt a tűzszakaszokon áthaladó légcsatornákba ill. a több szintet is szellőztető és összekötő légcsatornákba beépített tűzcsappantyúkkal kívánjuk elérni.

A tűzcsappantyúk motoros működtetésűek: a zsalumozgató motorok nyithatják és zárhatják a tűzcsappantyúkat, de a füstgáz hatására automatikusan záródnak és az automatikus zárás után csak kézzel hozhatók újból nyitott állapotba. A tűzcsappantyúk zárt állapotáról automatikus végálláskapcsoló segítségével visszajelzést adunk a tűzjelző központba.

A légcsatornák nem éghető anyagból, horganyzott acélból ill. alumínium lemezből készülnek. A légcsatornákat csak „nem éghető” anyaggal szabad hőszigetelni.

A befúvó és elszívó anemosztátok, szellőző rácsok, zsaluk szintén „nem éghető” anyagból készülnek.

A falakon, födémeken és tűzszakaszhatárokon átvezetett légcsatornákat tűzgátló tömítéssel kell körülvenni.

A lépcsőházakban füstelszívó hálózatot tervezünk. Az elszívó ventilátor a tetőszinten kerül elhelyezésre. A füstelszívó ventilátor az üzemi elszívó hálózatra kapcsolódnak, tűz- illetve füstcsappantyúkkal leválasztva az üzemi ventilátoroktól.  A füstelszívó ventilátorok  hőállósága 400 Co-on 1 óra..

Az általuk szállított távozó levegőt, és füstöt a tető síkja, fölött dobjuk ki a szabadba.