ÉPÍTÉSZETI LEÍRÁS

BEÉPÍTÉS:

A telekadottsághoz igazodva és a tervezési programban megfogalmazott igényeket követve az idősek otthonát egy épületben helyeztük el kétszintes kialakítással, szabadonálló beépítéssel. Az épület három, a Ganz Ábrahám utcával párhuzamos fő szárnyból és a szárnyakra merőleges helyzetű közlekedési zónából áll. A szárnyak által közrefogott részekben belső udvarokat, kerteket és közösségi tereket alakítottunk ki.

A főbejáratot a telek nyugati sarkának közelében , a két út kereszteződéséhez közel, az épület két rövidebb szára között alakítottuk ki az Alacskai utca felöli oldalon.. Előtte a közterület részeként egy előudvart terveztünk A gazdasági bejáratot  Ganz Ábrahám utca felöl nyitottuk, a gazdasági udvart a gondozási egységektől teljesen leválasztva a telek északi sarkán helyeztük el. A két hosszabb szárnyban helyeztük el a gondozási egységek szobáinak zömét , melyeket a  legkedvezőbb irányba, D-K felé tájoltunk. A szükséges parkolókat telken belül a térfelszínen alakítottuk ki, megközelítése a főút és a parkolósáv között kialakított vegyesforgalmú sávból történik.

ALAPRAJZI ELRENDEZÉS:

Pinceszint:

A földszinti konyha kontúrvonala alatt pinceszintet alakítottunk ki.

Ezen a szinten található a  központi mosoda(működésével külön leírásban térünk ki), szellőző gépház, a műhelyek, kerekeszék raktár , központi raktár , a személyzeti öltöző csoport és az akku helyiség. Természetes szellőzést angolaknák segítségével tudunk biztosítani ezen a szinten.

Földszint:

A földszinten az épület leghosszabb szárnyában  a  „B” gondozási egység (önmaguk ellátására képes lakók) került elhelyezésre, a középső szárnyban az előcsarnokhoz kapcsolódó kiszolgáló terek kaptak helyet (fodrász, pedikűr, orvosi rendelő, büfé, tornaszoba), a legrövidebb szárnyban az imaterem, étterem, csoportos vizesblokk és a konyhaüzem található.

Az épület két rövidebb szárnya közötti részen található az épület főbejárata és a hozzá kapcsolódó kétszintes előcsarnok. Az előcsarnokba szélfogón keresztül juthatunk be a bejárat előtt kialakított gyülekező téren áthaladva. Az előcsarnok az épület közösségi tereinek súlypontja, innen közelíthetők meg a gondozási egységek, innen nyílik az imaterem, az ebédlő, a vizesblokk, az orvosi rendelők, fodrász, pedikür és a tornaterem. Vizuális kapcsolatban van a belső kis udvarral , a személyzeti és demens ebédlővel, az emeleti demens szárnnyal(üvegfal), az igazgatási résszel (galéria), valamint a földszinti „B” gondozási egységgel. . Az előcsarnokba érkezőket a recepciós pultnál igazítják el, ahonnan az épület teljes felügyeletét is biztosítjuk. Rendezvények esetén az étkező , előcsarnok , büfé, nyári időszakban a belső udvar összenyitásával többszáz m2 alapterületű tér alakul ki, amely nagyobb szabású rendezvények megtartására is alkalmas lehet.

Az étterem középen kettéosztható. A 100 fős étterem előterében kétnemű vizescsoportot és akadálymentes WC-t alakítottunk ki. A konyhaüzem működésének ismertetésére a konyhatechnológiai leírásban térünk ki. A gazdasági folyosó egy semleges közlekedő folyosóval van összekötve a gondozási egység közlekedő terével.

A belső átrium udvarhoz kapcsolódóan alakítottuk ki a 30 fős személyzeti ebédlőt

Az imaterem kétszintes kialakítású, a  térbe benyúló galériaszint könyvtárként használható.

A „B”	jelű, 50 fős gondozási egység (önmaguk ellátására részben képes lakók) szobáit

kétirányú közvetlen kertkapcsolattal terveztük. A 25 szobából 21 D-k-i irányba néz, négy pedig a belső udvarra. Két szobánként közös előteret alakítottunk ki. Az előtérből nyíló fürdő és külön WC mozgáskorlátozottak részére kerekes kocsival is használható. A szobákhoz d-k-i oldalról önálló kis kertek kapcsolódnak, d-nyi irányból a két belső udvarral van kapcsolata az egységnek. A gondozási egységhez kapcsolódó nővérszobát központi helyre tettük, hogy a szobák könnyen ellenőrizhetőek legyenek. A nővérállásokhoz személyzeti WC-mosdó, tisztaruha raktár, szennyes raktár, takarítószer tároló, ágytál kiöntő és gyógyszertároló kapcsolódik . A nővérszoba mellett helyeztük el áttekintési lehetőséggel az elkülönítő szobát. Az Alacskai út felé nagyméretű fedett teraszt terveztünk , mely a nézelődés ,a vendégvárás helye , kapcsolat az utcai élettel. A  két gondozási szárny közötti részben kertkapcsolattal alakítottuk ki a társalgót és a foglalkoztatót , dohányzót.

A gazdasági udvart és bejáratot a gondozási és közösségi terektől teljesen leválasztva a telek északi sarkában alakítottuk ki. A gazdasági udvarnak közvetlen kapcsolata van a konyhaüzemmel, kazánnal, garázzsal, az igazgatási szinttel, és a pinceszinti mosodával , műhelyekkel, raktárakkal és a halottaskamrával. A gazdasági udvarban 4 parkolóhelyet és szeméttároló helyet is kialakítottunk.

Emelet:

Az emeleti szint legrövidebb szárnyába helyeztük el az igazgatási egységet, amelyben az igazgatói, mentálhigiénés, gazdaságvezetői, műszaki vezetői, főnővéri iroda , pénztárhelyiség és személyzeti vizesblokk kapott helyet . Az előcsarnokból felvezető lépcső mellet helyeztük el a vendégszobát az épület nyugati sarkában.

A középső szárnyban helyeztük el a 30 fős intenzív gondozási egységet

6 db négyágyas, és 3 db kétágyas szobából álló lakóegységét. A kétágyas szobaegységekhez kétszobánként , a négyágyas szobákhoz szobaegységenként  akadálymentes kialakítású fürdőszoba és WC kapcsolódik. A gondozási egységhez kapcsolódó nővérszoba itt is központi helyen található, hogy a szobák könnyen ellenőrizhetőek legyenek. A nővérállásokhoz személyzeti WC-mosdó, tisztaruha raktár, szennyes raktár, takarítószer tároló, ágytál kiöntő kapcsolódik . A demens ebédlőt a személyzeti ebédlő felett alakítottuk ki, ablakai a kis belső udvarra néznek. A fő útra nézően nagyméretű fedett teraszt  terveztünk. A gondozottakat 2 személy felvonó  vagy enyhe emelkedésű , kényelmes lépcső vezeti a szobaszintre.

A leghosszabb szárnyban kapott helyet „C”	gondozási egység (tartós ápolást igénylő ágyban fekvő lakók). A programban kért 12 db kétágyas szobából 11-et  d-k-i irányba tájoltunk . Egy négyágyas szoba és a két egyágyas szoba pedig a belső udvarra. néz. A négyágyas szobák  önálló előtérből nyílnak, az előterekhez akadálymentes kialakítású fürdőszoba és WC kapcsolódik. A  2 db egyágyas szoba közös előtérből nyílik.

Az emeleti  fekvőbetegek menekítési tervét  a tűzrendészeti leírásban ismertetjük.

A nővérállásokhoz személyzeti WC-mosdó, tisztaruha raktár, szennyes raktár, takarítószer tároló, ágytál kiöntő  és gyógyszertároló helyiség.kapcsolódik . A nővérszoba mellett helyeztük el áttekintési lehetőséggel az elkülönítő szobát.

A társalgót, dohányzót, teakonyhát , a foglalkoztató helyiséget valamint a közös fürdő , mosó és vasaló helyiségeket az „A” és a „C” gondozási szárny között alakítottuk ki közös használattal

A  „C” gondozási egységek vizesblokkjait  a „B” gondozási egység  vizesblokkjai fölé szerveztük.

A pályázati tervünket a pályázati kiírás 2.3.4. pontja alatt felsorolt , érvényben lévő 21 jogszabály/rendelet figyelembe vételével készítettük.

ÉPÍTMÉNY ALAPADATOK

| beépített bruttó alapterület: | pince: | 414,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | földszint: | 2659,00 |  |  |  |
|  | emelet: | 2455,00 |  |  |  |
|  | összesen: | 5528,00 | m2 |  |  |
| telek területe ( HRSZ 145202 ): |  | 5534,00 | m2 |  |  |
| beépítettség: |  | 48,08% |  |  |  |
| összes beépített szintterület ( bruttó ) |  | 5528,00 |  |  |  |
| szintterületi mutató: |  | 0,998 |  |  |  |
| hasznos alapterület ( összes nettó ) |  | 4934,66 |  |  |  |
| a közlekedő terület nagysága és % |  | 1029,00 | 20,85% |  |  |
| Szintterületi egységek: (besorolás MSZ-04.206/2 alapján) ) |  |  |  |  |  |
| 1. GONDOZOTTAK HELYISÉGEI : | 0. szint | 822,41 |  |  |  |
| ( lakószobák, társalgók, fürdő, illemhely, elkülönítő, foglakoztató . stb.. ) | 1.szint | 1190,30 | 2012,71 |  |  |
| 2.KISZOLGÁLŐ HELYISÉGEK OTTHONEGYSÉGEN BELÜL | 0.szint | 68,95 |  |  |  |
| ( gondozói szoba, személyzeti wc, szennyes, tiszta ruha , takarító eszköz… stb. ) | 1.szint | 108,72 | 177,67 |  |  |
| 3. KISZOLGÁLÓEGYSÉG: | 0.szint | 534,98 |  |  |  |
| (étterem, könyvtár, mosó-vasaló, csomagraktár, büfé, fodrász, orvos… stb.) | 1.szint | 38,80 | 573,78 |  |  |
| 4. IGAZGATÁSI EGYSÉG: | 0.szint | 17,31 |  |  |  |
| ( irodák, vendégszoba ..) | 1.szint | 342,11 | 359,42 |  |  |
| 5.SZEMÉLYZETI EGYSÉG: | -1.szint | 93,71 |  |  |  |
| (étkező, személyzeti öltöző, illemhely ..) | 0.szint | 55,16 |  |  |  |
|  | 1.szint | 17,20 | 166,07 |  |  |
| 6.ÜZEMI HELYISÉGEK: | -1.szint | 68,42 |  |  |  |
| ( konyha, mosoda ) | 0.szint | 207,12 |  |  |  |
|  | 1.szint | 16,65 | 292,19 |  |  |
| 7.TÁROLÓK: | -1.szint | 65,37 |  |  |  |
| ( központi tároló, szemét ) | 0.szint | 25,10 |  |  |  |
|  | 1.szint | 6,12 | 96,59 |  |  |
| 8.ÜZEMELTETÉSI HELYISÉGEK: | -1.szint | 106,97 |  |  |  |
| (műhely, gépészet.. stb) | 0.szint | 125,17 | 232,14 |  |  |
| 9. KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK: | -1.szint | 52,76 |  |  |  |
| ( bejárat , előcsarnok, folyosók , gazdasági előtér ..stb.) | 0.szint | 560,27 |  |  |  |
|  | 1.szint | 416,76 | 1029,79 |  |  |
| építmény magasság : |  |  |  |  |  |
| építmény homlokzati felület: |  | 2094,22 | m |  |  |
| építmény homlokzati hossz : |  | 280,19 | m |  |  |
| építmény magasság : |  | 7,47 | m |  |  |
| tervezett út és térburkolatok területe ( telken belül ) |  | 1397,00 |  |  |  |
| térburkolati mutató: |  | 0,25 |  |  |  |
| tervezett út és térburkolatok területe ( telken kívül ) |  | 631,00 | m2 |  |  |
| zöldfelület tervezett területe |  | 1450,00 | m2 |  |  |
| zöldfelületi mutató |  | 0,26 |  |  |  |
| parkoló számítás | lakószobák | 476,17 |  |  |  |
|  |  | 710,57 |  |  |  |
|  | irodák | 359,42 |  |  |  |
|  |  | 1546,16 | / 20 m2 | 77 | db |
|  |  |  |  | 50 %-a | 39 |
| tervezett parkolószám telken belül | 39 db |  |  |  |  |
| új út kialakításánál jelölt | 5 db |  |  |  |  |
| összesen: | 44 db |  |  |  |  |

ALKALMAZOTT SZERKEZETEK

Alapozás. A geológiailag megfogalmazott teherbíró talajon hagyományos sík alapozási technológiával megépíthető alapozási rendszer készül ( kombinált pont, sáv és vasbeton lemezalap)

Felmenő szerkezetek. vasbeton pillérvázas-gerendás szerkezet, monolit vb. oszlopokkal, l.-es tűzállósági fokozattal (nem éghető, 3 órás tűzállósággal). A kitöltő külső falazat anyaga 30 cm vastag fokozott hőszigetelő képességű égetett agyagtégla. A lépcsőházi és tűzszakaszhatároló falak vasbeton szerkezetűek.

Vízszintes teherhordó szerkezetek. Monolit vasbeton szerkezetűek l-es tűzállósági fokozattal.

Kiegészítő szerkezetek: Az építmény hossz- és keresztirányú merevítése a lépcsőházi oldalfalakkal és a személyi felvonó falaival oldható meg. Ezért ezek a falszerkezetek az építmény merevítésébe figyelembe vett vasbeton kialakításúak.

Válaszfalak. Szobákat elválasztó falakat 14, 5 cm vastag Porotherm hanggátló téglából terveztük

# Tetőfedés. Az alacsony hajlásszögű  félnyereg tetőszakaszokat korcolt fémlemez fedéssel(titáncink) borítjuk. A lapostetőket kavicsleterhelésű modífikált bitumenes lemezzel fedtük. A lapostetős szakaszok geometriai méreteit úgy alakítottuk ki, hogy zöldtető kialakítását, vagy cinklemezzel történő fedést is lehetővé tegyük

Nyílászárók. A homlokzati nyílászárók hőhídmentes alumínium profilokból készülnek.

Hőszigetelések. Az épületben a helyzethez igazodóan különféle nem éghető hőszigeteléseket használunk (üveggyapot, ásványgyapot, stb.), amelyek pontos meghatározására a későbbi tervfázisokban kerülnek meghatározásra.

Vízszigetelés. Mindenütt lágy PVC-ből készül.

Homlokzatburkolat. Az épületre oldalfalait és tetejét időtálló és karbantartást nem igénylő fűrészelt mészkővel burkoltuk.

Padlóburkolat. A vizes helyiségekben nagy kopásállóságú gránitkerámia lapokat , az előcsarnokban, imateremben természetes kő padozatot, a lakószobákba természetes linóleum burkolatot,  az épület egyéb helyiségeiben a funkcióhoz igazodó padlóburkolatokat (pl. linóleum, öntött műgyanta, szőnyegpadló, kerámia  stb.) terveztünk.

Lépcsők. Monolit vasbetonból készülnek, gránitkerámia burkolattal.

Álmennyezetek. Gipszkarton  anyagúak

TŰZRENDÉSZETI  LEÍRÁS

- Az épület elhelyezkedése, megközelíthetősége:

- Budapest, XVIII. kerület, Alacskai u. 22. szám alatt tervezett építmény, a 145202 hrsz-ú ingatlanon szabadonálló elhelyezéssel épül, megközelítése tűzoltójárművel két oldalról is, a határos szilárd burkolatú utcán biztosított. Az út felületek biztosítják a tűzoltási felvonulási területet, a szükségessé váló új föld feletti tűzcsap elhelyezését.

- Az épület rendeltetése, elrendezése:

- Otthon jellegű, kétszintes részben alápincézett szociális épület. Időskorúak otthona.

- Az épület -1 szintjén személyzeti öltözők, kiszolgáló, a földszinten és az emeleten lakó-és közösségi helyiségek helyezkednek el, a konyhaüzem a földszinten, az intézmény vezetés az emeleten kap helyett.

- Az épület tűzvédelmi jellemzői:

Az építmény előírt tűzállósági fokozata, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a „D” tűzveszélyességi osztályba sorolástól függetlenül: I-II. A megengedett tűzszakasz alapterület, I. tűzállósági fokozat esetén: 5 000 m2.  II. tűzállósági fokozat esetén: 4 000 m2.

Az építmény összesített alapterülete: 4 900 m2. A szociális intézmények kiürítésére vonatkozó OTSZ 24 §.-ban foglalt előírások biztosítására, szintenként két tűzszakasz kerül kialakításra, valamint a pinceszintet a földszinttől nem éghető 1,0 órás tűzgátló ajtó választja el. A legnagyobb tűzszakasz méret: ~2 500 m2.

- A tervezett épületszerkezetek:

- A tűzvédelmi tervezési szint, n = 2. Vasbeton pillérvázas szerkezet, tégla  tűzgátló és lépcsőházi fal, tégla nem teherhordó térelhatárolás, vázkitöltés és válaszfalak, a monolit vb. lemez pinceszint feletti, emeletközi és tetőfödém,  cinklemez, fedélhéjazat. A tervezett épületszerkezet az I. tűzállósági fokozati követelményeket kielégíti.

A tűzszakasz határon szintenként önműködő csukószerkezettel ellátott, nem éghető 1,0 órás tűzállósági határértékű tűzgátló, valamint a folyosón nem éghető 0,5 órás füstgátló ajtók kerülnek beépítésre. Az ajtók 5 mm vtg hőálló üvegbetétűek, hogy a meneküléskor a további útvonal felismerhető legyen. A tűzgátló ajtók felügyelete a tűzjelző központ által is biztosított.

Az építmény tűzterhelése:

A 2/2002 (I. 23) BM r. kiadott „Építmények tűzvédelmi követelményei” 5. számú melléklet I./7 Fejezet alapján, Normatív tűzterheléssel számolható Szociális otthon: 1 000 MJ/m2.

Oltóvíz ellátás:

A mértékadó tűzszakasz tűzterhelése: 1 000 MJ/m2, így az OTSZ 46.§ (2) bekezdés d) pontja alapján oltóvizet legalább 2 órán keresztül biztosítani kell. A 30%-kal csökkentet mértékadó tűzszakasz területhez tartozóan, 2 400 liter/perc oltóvíz intenzitást kell biztosítani.

A Ganz Ábrahám-Alacskai út sarkán lévő egy darab tűzcsapról nem lehet biztosítani a szükséges oltóvíz intenzitást, ezért az Alacskai utcai főbejárattal szemben, új föld feletti tűzcsap építése szükséges. /Ha a vezetékben nyomás 3 bar alatt van, újabb tűzcsap szükséges/

Fali tűzcsap: „D” tömlővel ellátott fali tűzcsapok kerülnek kiépítésre. A fali tűzcsap vízigénye: 140 liter/perc. Egy időben legalább egy darab fali tűzcsap egyidejű működtetésével kell számolni.

A fali tűzcsapok kiosztása, a tömlő hossza –25 méter- biztosítja, hogy minden helyiségben a bejárati ajtón belülre elér.

Kiürítés:

A kiürítés megengedett időtartama az első szakaszban 2 perc, illetve az építmény elhagyására 8 perc. A tervezett lépcsők, lejáratok épületen belüli elhelyezése biztosítják az előírt időtartamú kiürítést.

A szociális otthon, idősek otthona esetén, a mozgásukban korlátozott személyek jelenléte miatt, nem lehet figyelembe venni az egészséges emberekre vonatkozó 30 méter/perc vízszintes haladási sebességet, illetve a lépcsőn való közlekedésnél a 20 méter/perc értéket.

A szakirodalmi adatok alapján az elfogadott vízszintes haladási sebesség: 17 méter/perc, a lépcsőn lefelé haladás sebessége: 8 méter/perc.

Az OTSZ 24. § (4) bekezdés rendelkezik a szociális intézményekben mozgásukban és/vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek eltávolításáról. Az építészeti megoldás kedvező abból a szempontból, hogy a szobák döntő része, szintenként egy tűzszakaszba tartozik, elválasztva a közösségi és egyéb helyiségektől. Ez lehetőséget ad arra, hogy az építményszint elhagyására nem, de azon belül mozogni képes, illetve mozgatható személyek az adott építményszinten belül tűzgátló szerkezetekkel határolt védett térbe kerüljenek. Az otthon-közösségi térben lévő betegágy szállítására alkalmas liftet célszerű biztonsági liftként tervezni, amely tűz esetén 1,0 óra időtartamig működőképes marad.

A zárt folyosókon füstszakaszok kerülnek kialakításra, füstgátló ajtók beépítésével, biztosítva a 40 méter alatti folyosó szakaszokat.

Hő-és füstelvezetés:

Az építmény hő-és füstelvezetését az OTSZ 35.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján tervezzük, amelyet szintenként a szabadba nyíló ablakok, valamint a folyosó végi ablakai biztosítják. A lépcsőházi ablakok szintenként nyithatók.

Villamos berendezés:

A villamos energia ellátás, világítás a tűzveszélyességi osztályba sorolás, a helyiség jellege –pl. nedves helyiség– alapján az MSZ 2364 nemzeti szabvány szerint létesül. Az épületrészek villamos leválasztása szakaszosan, -helyiségenként és tűzszakaszonként-, valamint központilag a tűzvédelmi főkapcsolóval leválaszthatóan kerül kiépítésre.

Az építményben a folyosókon biztonsági és irányfény világítás kerül kiépítésre, a feszültség kimaradást követő 60 perc üzemidőt biztosít.

A biztonsági berendezésékhez a világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön leválasztó főkapcsoló létesül.

Villámvédelem:

A 2/2002 (I. 23) BM. rendelettel kiadott „Tűzvédelem műszaki követelményei” 3. számú melléklet I./3 Fejezet alapján.

Az alkalmazott fűtés:

Központi fűtés, a kazánház önálló, szabadtérre nyíló helyiségben kerül elhelyezésre. A helyiség kialakítás a teljesítményétől függően a GMBSZ előírása szerint történik.

Tűzjelzés:

Az intézményben állandó felügyeleti szolgálat van, telefonról biztosított.

Tűzjelző:

Tűzjelző berendezés kiépítése az építmény teljes területén, jogszabályi előírás. A tűzjelző központ elhelyezése állandó felügyeletű helyiségében, vagy a tűzoltósághoz bekötötten lehetséges. Szintenként, a folyosón, közlekedő térben kézi jelzésadó kerül felszerelésre.

Tűzoltó készülék:

Az OTSZ 56. § alapján meghatározott számú, az MSZ EN-3 előírásnak megfelelő 6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.

GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS:

A Tervpályázati dokumentáció 8.3 melléklete szerint az ingatlan ivó- és tűzivíz ellátása, szennyvíz elvezetése, valamint gázellátása az Alacskai úton, és a Ganz Ábrahám utcában meglévő alap közmű hálózatokról biztosított.

Kiépített csapadékvíz hálózat nincs, ezért a csapadékvíz elhelyezést szikkasztással kell megoldani.

A Tervpályázati kiírás részletes tervezési programban határozza meg az épületben kialakítandó lakóegységek, közösségi terek, és üzemeltetési egységek helyiségjegyzékét, a fő üzemeltetési egységeket (konyha, mosoda), és azok kapacitását.

Épületgépészeti szempontból az épület ivó- és tűzivíz ellátása, használati melegvíz ellátása, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése, gázellátása, fűtése, szellőztetése, klimatizálása, valamint a konyha és mosoda technológiájának megoldása a feladat.

A műszaki leírásban kitérünk az alternatív (megújuló) energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, szükségességére.

Alábbiakban részletezzük a javasolt műszaki megoldásokat.

Ivó- és tűzivíz ellátás:

Az épület ivó- és tűzivíz ellátása az Alacskai úton meglévő DN150 gerincvezetékről biztosítható.

A Tűzrendészeti műszaki leírásnak megfelelően az oltóvizet külső és belső tűzcsapokkal kell biztosítani, az ott leírt mennyiségi és minőségi (nyomás, időtartam) feltételek biztosításával.

Tervezési szinten vizsgálni kell a hálózat nyomás- és vízszállító kapacitását (Szolgáltató, vagy Üzemeltető adatai alapján), a tervezett épület megközelítési útvonalon mért távolságát, ennek függvényében lehet meghatározni a meglévőn kívül telepítendő külső tűzcsapok számát.

A tervezési területre DN100 csatlakozó vezeték készül, anyaga KPE műanyagcső.

Vízmérés telekhatáron belül megépített vízóra aknában elhelyezett mérővel.

A vízóra akna szerelvényezése, a vízmérő típusa kiviteli terv szinten kerül meghatározásra, Szolgáltatóval történ egyeztetés alapján.

Amennyiben Szolgáltató, vagy Üzemeltető külön belső tűzivíz hálózat kialakítását kéri, a vízóra aknában történik a két rendszer mérése.

Továbbiakban a közös szociális- és tűzivíz hálózatot feltételezzük.

A vízóra akna és épület közötti külső vízvezeték anyaga KPE műanyagcső.

A vezetékről kerti locsolóvíz hálózat részére leágazás készül.

Épületen belül a víz alapvezeték horganyzott acélcső, erre a vezetékre csatlakoznak a tűzcsapok, és a fő üzemeltetési egységek.

A lakóegységeket, a közös helyiségekhez tartozó vizes csoportokat, irodákat műanyag csővezetékkel csatlakoztatjuk a vízhálózathoz.

Használati melegvizet a központi kazánházban állítunk elő, indirekt fűtési módszerrel.

Az elvételi csúcsok biztonságos ellátását melegvíz tárolók beépítésével biztosítjuk.

Az előállított melegvíz névleges hőfoka +60 fok C, amit közvetlenül a konyhaüzem, és a mosodatechnológia használ.

A szociális melegvizet automatikusan szabályozott hidegvíz bekeveréssel, + 45 fok C névleges hőmérsékleten biztosítjuk.

Mindkét melegvíz rendszert a kazánházban elhelyezett cirkulációs szivattyúk keringtetik.

A hideg- meleg- és cirkulációs alapvezetékek álmennyezetben, szabadon szerelve, az ágvezetékek falhoronyban szerelve készülnek, a beépítési módnak megfelelő szigeteléssel.

Valamennyi lakóegység, ill. fogyasztóegység csatlakozó vezetékébe elzárót építünk be, ezzel biztosítva az esetleges meghibásodások lokális kizárásának lehetőségét.

A vizes berendezések és szerelvények a funkciónak, ezen kívül az esetleges üzemeltetői igényeknek megfelelő minőségű, anyagú, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető szabványos kivitelű termékek.

Szennyvíz elvezetés:

Az épületben alapvetően háromféle - a lakóegységekben, a közös szociális helyiségekben fekáliás, a konyhában zsíros, a központi mosodában zsíros- homokos – szennyvíz keletkezik.

A különböző minőségű szennyvizeket keletkezésük helyén egymástól szétválasztva gyűjtjük, majd a megfelelő kezelés- leválasztás után egyesítjük.

A konyha esetében a zsírfogó beépítése szükséges.

A mosoda esetében a szennyvíz kezelését általában nagy mosodákhoz írják elő, ezért itt az engedélyező szakhatóság előírását kell figyelembe venni.

Amennyiben gravitációs úton nem lehetséges az épület alagsori vizes berendezéseinek (és a központi mosodának) szennyvíz elvezetése, gondoskodunk megfelelő átemelő berendezés telepítéséről.

A berendezésekhez csatlakozó szennyvíz vezetékbe a szükséges szerelvények (bűzelzárók)

padlóvíz elvezetésre padlóösszefolyók kerülnek beépítésre, az előírásoknak, igényeknek, funkciónak megfelelő anyagból és minőségben.

A belső szennyvíz vezeték anyaga a keletkezett szennyvíz minőségének, mennyiségének, hőmérsékletének megfelelő méretű műanyagcső, épületen belül falhoronyban, szerelőaknában, padlóban szerelve, az udvari szennyvíz vezeték anyaga KG PVC műanyagcső.

Az udvari vezeték csatlakozási és iránytörési pontjaiba tisztítóaknák készülnek.

Az épület közös szennyvíz csatlakozó vezetékét az Alacskai úti szennyvíz gerincvezetékre csatlakoztatjuk, lehetőség szerint figyelembe véve a meglévő bekötési helyet.

Csapadékvíz elvezetés:

Az épületre és az udvar szilárd burkolatú területére hulló csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése megoldandó feladat.

Az összegyűjtött csapadékvizet alapközmű hiányában szikkasztani kell.

A szükséges szikkasztó műtárgy (árok, medence, stb.) méretei a keletkezett csapadékvíz mennyisége, és a talajviszonyok függvényében kiviteli tervezés során határozható meg.

Az épületen belül szabadon szerelt csapadékvíz vezetékek zajhatást csökkentő kivitelű műanyagcsőből, a földárokban szerelt szakaszok KG PVC műanyagcsőből készülnek.

Az udvari csapadékvíz vezeték KG PVC műanyagcső, a csatlakozási és iránytörési pontokban tisztítóaknával.

A gazdasági udvar  és a bejárat előtti szilárd térburkolatú területen az út-terep tervek szerinti helyeken beépített, ráccsal fedett folyókával gyűjtjük a csapadékvizet, és az épületről érkező vezetékekkel egyesítve vezetjük a szikkasztó műtárgyba.

Az engedélyezési eljárás során a szakhatósági előírásokat figyelembe véve, gondoskodunk a csapadékvíz kezeléséről. (olaj- és hordalékfogó)

Gázellátás:

A tervezett létesítmény fűtési és használati melegvíz előállításához, a konyhaüzem és a központi mosoda gázüzemű berendezéseinek ellátásához szükséges földgáz mennyiség a Tervezési Pályázat 8.3 Melléklete szerint az Alacskai úti emelt kisnyomású gázelosztó vezetékről (mérete: DN100) az előzetes becslések alapján meghatározott 50 Nm3/h mennyiségben biztosítható.

Véleményünk szerint a gázigény nagyobb a becsültnél, a beépítendő berendezések fogyasztása alapján mintegy 90- 95 Nm3/h.

Tekintettel arra, hogy Szolgáltatói nyilatkozat nem áll rendelkezésre, hogy mennyi a ténylegesen kivehető gázmennyiség, mind a konyha, mind a mosoda esetében meghatároztuk teljes elektromos üzemre, ill. gázüzemre az elektromos energia igényt, ill. a gázigényt.

Számításaink alapján a kazánházi gázigény – fűtés, (előnykapcsolásban a használati melegvíz termelés) szellőzés – mintegy 45-50 Nm3/h, megegyezik a Melléklet szerinti becsült értékkel.

Gázüzemű konyha estében a gázos berendezések becsült gázfogyasztása:    32- 35 Nm3/h,

a konyhagépek elektromos energia fogyasztása 50 kW.

Gázüzemű mosoda esetében a gázos berendezések becsült gázfogyasztása: 12-14 Nm3/h,

a mosodai berendezések elektromos energia fogyasztása: 70 kW.

Fentiek alapján a létesítmény egyidejű gázfogyasztása a beépített gázberendezések fogyasztása alapján:

Vgáz max: 90- 95 Nm3h.

Elektromos üzemű konyha és mosoda létesítése esetén a létesítmény gázigénye a kazánházi gázfogyasztással megegyező:

V gáz max: 45- 50 Nm3/h.

Elektromos üzem esetén a konyha összes elektromos energia igénye: 150 kW,

a mosodáé: 120 kW.

A konyha és a mosoda esetében mind a tisztán elektromos üzemnek, mind a gázos üzemnek vannak előnyei, és hátrányai, úgy üzemeltetés, üzemeltetési költség, mint beruházási költség tekintetében.

A ténylegesen megvalósítandó üzemmód kiválasztását célszerű előzetes költségelemzéssel alátámasztani , mely a továbbtervezés folyamán a tervező is elvégezheti..

A telephely csatlakozó gázvezeték méretét a végleges gázigény alapján lehet meghatározni.

A csatlakozó vezeték telekhatáron belül, építész és kerttervező által meghatározott helyen és módon kialakított szerelőfalra lép ki, ahol elhelyezésre kerül a nyomásszabályozó és mérő állomás. (Amennyiben Szolgáltató nem igényli, nem írja elő a központi nyomásszabályozást, készülék nyomásszabályozókat építünk a berendezések fogyasztói vezetékébe)

Az udvari gázvezeték anyaga: PE műanyagcső, ami épületen belül acélcsőre vált.

A gázkazánok zárt égésterű, kondenzációs üzemű berendezések, csatlakozó vezetékbe épített elzárókkal.

Három db kazán beépítését javasoljuk, mintegy 400, 420 kW összes teljesítménnyel.

A kazánok egységteljesítménye nem haladja meg a 140 kW, összes teljesítménye az 1400 kW értéket, ezért hasadó- nyíló felület, vagy gázérzékelővel vezérelt vész- szellőztetés létesítése nem szükséges.

A kazánok égéstermékét tető fölé vezetjük, betartva a környezetvédelmi előírásokat.

Amennyiben a konyha és mosoda gázüzemű berendezésekkel készül, azok gázellátását, égéstermék elvezetését a jelenleg érvényes előírásoknak megfelelően tervezzük.

Különös figyelmet fordítunk az atmoszférikus üzemű berendezések égéstermék elvezetésének, és a helyiség szellőztetésének összehangolására, a munkaegészségügyi, tűz, valamint balesetvédelmi előírások betartására.

Központi melegvíz fűtés:

Az épület fűtését a központi kazánházban előállított fűtési melegvízzel tervezzük.

Több fűtési áramkör kialakítását javasoljuk, igazodva a különböző funkciójú helyiségcsoportok, (lakóegységek, közösségi helyiségek, konyha, mosoda, stb.) eltérő fűtési menetrendjére, igényére. Megvizsgáljuk az égtáj szerinti áramköri megosztás lehetőségét a lakóegységek esetében.

A kazánok teljesítményfüggő szabályozását, léptetését, a fűtési melegvíz hőfokszabályozását, a használati melegvíz termelés szabályozását, valamint az egyes fűtési áramkörök szabályozását a kazánokkal szállított automatika biztosítja.

Igény esetén mind a kazánház, mind az egyéb gépészeti rendszerek (szellőzés, klíma, stb.) működtetésére, az üzemi paraméterek ellenőrzésére épületgépészeti felügyeleti rendszert tervezünk.

A fűtési rendszer biztosítására zárt tágulási tartály, és rúgós biztonsági szelep kerül beépítésre.

A fűtési melegvizet elektronikus szabályozású szivattyúk keringtetik.

A hőleadók a lakószobákban, irodákban, szociális helyiségekben, raktárakban acéllemez lapradiátorok, a lakóegységek fürdőszobáiban törölközőszárító radiátorok.

A közösségi terekben, parapet nélküli nagy üvegfelületekkel határolt helyiségekben javasoljuk padlófűtés létesítését, indokolt esetben szegélyfűtéssel, vagy falfűtéssel kiegészítve.

A radiátorokra felszerelt termosztatikus szelepek lehetőséget biztosítanak az igények szerinti helyi szabályozásra.

A fűtési csővezeték anyaga kazánházon belül: acélcső.

Az egyes fűtési áramkörök a szállított teljesítmény függvényében álmennyezeti térben szabadon szerelt acélcső gerincvezetékkel, majd erről leágazó, padlóban szerelt műanyagcső elosztó vezetékkel, vagy kazánházból kiinduló, teljes egészében padlóban szerelt műanyag csőből készülnek, a szerelési módnak megfelelő szigeteléssel, ill. védelemmel.

Tervezés esetén energetikai számítással ellenőrizzük az egyes térhatároló szerkezetek hőtechnikai megfelelőségét, ezzel is biztosítva az épület gazdaságos, energiatakarékos üzemeltetésének feltételeit.

Szellőzés:

A Tervpályázati kiírásnak megfelelően az építészeti megoldások biztosítják a lakóegységek, irodák, közösségi terek, és lehetőség szerint egyéb, nem állandó tartózkodási rendeltetésű helyiségek természetes szellőzését.

Ezekben a helyiségekben ablaknyitással, vagy a fokozott légzárás miatt szükségszerűen beépítendő légbevezető szerkezeteken keresztül történik a helyiség frisslevegő ellátása.

Megjegyezzük, hogy tervezői tapasztalatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a tervezetthez hasonló létesítményekben az idős, beteg emberek számára kellemetlen hidegérzetet okoz a légbevezető szerkezeteken keresztül beáramló hideg levegő.

Ennek elkerülésére javasoljuk a lakóegységek részére frisslevegő befúvásos szellőztetés megépítését.

Ez esetben a befújt levegő vagy a folyosók felé távozik, pótolva a közös WC csoportok által elszívott levegőt, vagy a lakóegységhez tartozó fürdőszoba és WC elszívott levegőjét pótolja, az ott beépített ventilátorok működése esetén.

A belsőterű helyiségek, helyiségcsoportok (WC, fürdőszoba, raktár, stb.) szellőztetéséről gépi elszívó szellőztetéssel gondoskodunk, helyi elszívó ventilátorral, vagy helyiségcsoport esetén központi elszívó ventilátorral.

A ventilátorok vezérlése történhet világítással reteszelve, kézi kapcsolással, vagy mozgásérzékelővel.

Az elhasznált levegőt tető fölé vezetjük, a légpótlás a folyosókról, közlekedő terekből történik.

Külön szellőztető rendszerek szükségesek a konyhaüzem, és a központi mosoda szellőztetésére, kezelt (szűrt, télen melegített) frisslevegő befúvással, az elhasznált levegő elszívásával.

Mindkét üzemegység szellőztetése 100 % frisslevegővel működik, visszakeverés nem megengedett.

A konyha szellőztetése gázüzemű, kéménybe kötött berendezések esetén elektronikus reteszfeltétellel biztosított kiegyenlített szellőzés, tisztán elektromos üzem esetén depressziós rendszerű.

A konyha szellőztető berendezésébe a zsíros levegő miatt (a zsírleválasztós elszívó ernyők ellenére) hővisszanyerő nem építhető be.

A mosoda esetében figyelembe vesszük a technológiai berendezések által elszívott levegő légpótlási igényét.

A szellőzés ez esetben is függ a berendezések fajtájától, ennek megfelelően gázüzemű berendezések esetén kiegyenlített, elektromos üzem esetén depressziós szellőztetést alakítunk ki.

A mosoda üzem szellőztető berendezését energia megtakarítás céljából hő visszanyerő berendezéssel tervezzük.

Mindkét szellőztető rendszerbe fordulatszabályozós ventilátorok beépítését javasoljuk, ezzel biztosítva az igényekhez igazodó, energiatakarékos üzem lehetőségét.

A frisslevegőt a szellőzőgépházak oldalfalán (terep fölött min. 2,5 m) vagy tető fölött szívjuk be, az elhasznált levegőt a tető fölött vezetjük a szabadba.

Az elhasznált levegő elvezetés helyének megválasztása során figyelembe vesszük az épület adottságait, elkerülve az esetleges visszaáramlás lehetőségét úgy a helyiségekbe, mint a frisslevegő beszívási helyekre.

Ügyelünk arra, hogy az elhasznált levegő ne okozzon kellemetlen szaghatást a közeli lakópark, és családi házak környezetében. Indokolt esetben gondoskodunk elsősorban a konyhai szennyezett levegő szagtalanításáról.

A szellőztető berendezéseket megfelelő zajvédelemmel látjuk el, hogy azok működése ne zavarja a lakók, és a környezet nyugalmát.

A légcsatorna hálózat anyaga horganyzott acéllemez, a konyhai rendszerben rozsdamentes acéllemez.

A levegőt megfelelő keveredést biztosító befúvó anemosztátokkal juttatjuk a helyiségekbe.

Elszívásra anemosztátokat, vagy légszelepeket tervezünk.

Javasoljuk az étterem, valamint a nagy létszámú öltözők szellőztetését, önálló szellőztető berendezésekkel.

Klimatizálás:

A 7/2006.(V.24.) TNM rendelet „az épültetek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”

5. § c. pontja értelmében újonnan tervezett, 1000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű létesítmény esetén műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontok alapján vizsgálni kell az épület tömbhűtésének (esetünkben hűtésének) lehetőségét, a Rendelet 4. számú Mellékletében meghatározott feltételek figyelembe vételével.

A rendelet értelmében beruházási program, vagy építési engedélyezési terv szinten gazdaságossági számításokat kell elvégezni, és ez alapján dönteni az épület egyes helyiségeinek, helyiség csoportjainak, vagy közösségi tereinek hűtéséről, figyelembe véve az épület szerkezeti, tájolási, árnyékolási, és természetes szellőztetési lehetőségeit.

Véleményünk szerint a lakóegységek klimatizálása a lakószobák kedvező tájolása miatt nem szükséges, (bár az anyagi kondíciók függvényében nyilvánvalóan lényegesen magasabb komfortérzetet biztosítana) azonban az irodák, orvosi rendelő, betegszoba, elkülönítő, és a nagylégterű közösségi terek klimatizálását javasoljuk.

A műszaki megoldást a MULTISPLIT, vagy VRV rendszerű klímaberendezések kül- és beltéri egységei, vagy a kültéri folyadékhűtővel, a klimatizált helyiségekben FAN COIL hűtő- fűtő berendezésekkel üzemelő ún. „vizes” klíma rendszer jelentheti.

Utóbbi rendszer készülhet két, vagy négyvezetékes változatban.

Mindkét rendszernek vannak előnyei, és hátrányai, úgy az üzemeltetés, mint a beruházási költségek vonatkozásában.

A végleges megoldást előzetes költségelemzés alapján, Beruházóval egyeztetve kell meghatározni.

Alternatív energiaforrások megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata:

A 7/2006.(V.24.) TNM rendelet „az épültetek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”

5. § előírja, hogy a rendelet megjelenését követően építési engedélyezésre benyújtott,

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű új építmények beruházási program előkészítése, ill. a tervezés során vizsgálni kell a

- megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátási rendszerek,

- az előző fejezetben ismertetett tömbhűtés

- hőszivattyúk alkalmazásának lehetőségét, a Rendelet 4. számú Mellékletében foglaltaknak megfelelően.

A tervezett létesítmény építészeti adottságai lehetővé teszik napkollektorok elhelyezését. Véleményünk szerint- függetlenül az elvégzendő számításoktól- alkalmazásuk javasolható, megtérülési mutatói várhatóan megfelelnek a hasonló rendszerekkel szemben támasztott követelményeknek.

KONYHATECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A Tervpályázati kiírás 300 adagos élelmezési üzem (főzőkonyha) létesítését írja elő, a szükséges kiegészítő helyiségekkel, konyhatechnológiai berendezésekkel.

A konyhaüzem vázlatterv szintű kialakítása során a 80/1999.(XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet, a HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), valamint az

MSZ 04-211-88 Konyhák és Éttermek tervezési előírásait vettük figyelembe.

A beépítésre javasolt konyhatechnológiai berendezések, szerelvények anyaga, minősége megfelel a tervezési előírásoknak, ezzel biztosítva az élelmiszerek feldolgozása során esetlegesen bekövetkező egészségkárosító folyamatok elkerülését.

Alábbiakban –a teljesség igénye nélkül- ismertetjük a konyhaüzem helyiségeit, és a főbb berendezéseket, valamint ezek épületgépészeti vonzatait.

A konyhatechnológiai és épületgépészeti berendezések, légcsatornák rozsdamentes acélból készült termékek.

- Főzőtér: négylapos tűzhely, sütővel; kétlapos tűzhely; 100 l-es főzőüst (3 db)

Főzőzsámoly; háromrekeszes sütő; vízfürdős melegentartó; fritu

konyhagépek (keverő- dagasztógép, mikrohullámú melegítő, konyhai

kisgépek)

Hűtőszekrények (700 l-es; háztartási 150 l-es)

Egyéb (munkaasztalok, polcok, szekrények, tálcaszállító és tálcatároló kocsik,

hulladékgyűjtő edények)

Épületgépészet: kézmosó, padlóösszefolyók, frisslevegős befúvó szellőzés,

elszívás, zsírszűrős elszívó ernyőkkel, frisslevegős légsugárral.

- Fehér mosogató: mosogatógép; hárommedencés mosogató, csepegtető tálcával;

leszedő asztal; kifutó asztal; polcok.

Épületgépészet: kézmosó; tömlővéges, légbeszívós kifolyószelep;

kézi zuhany, keverő csapteleppel; padlóösszefolyó;

elszívó szellőzés, elszívó ernyővel.

- Fekete mosogató: kétmedencés mosogató, csepegtető tálcával; polcok.

Épületgépészet: kézmosó, padlóösszefolyó; kézi zuhany, keverő csapteleppel;

elszívó szellőzés, elszívó ernyővel.

- Pincérforgó: tálaló kocsi; tálalópolc; regál kocsi.

Épületgépészet: kézmosó

- Zöldség előkészítő: kétmedencés mosogató (2db); burgonyakoptató; zöldség

szeletelő; polcok, munkaasztal; hulladékgyűjtő;

Épületgépészet: homokfogós padlóösszefolyó

- Hús előkészítő: kétmedencés mosogató; húsdaráló; késfertőtlenítő; munkaasztal;

polcok; hústőke; mérleg; 700 l-es hűtő; hulladékgyűjtők;

Épületgépészet: kézmosó; zsírfogós padlóösszefolyó

- Szárazárú raktár: polcok; akasztó kampók, asztal; hűtőszekrény; raklapok

- Földesárú raktár: polcok; raklapok; 1400 l-es hűtő

- Pékárú raktár: polcok; asztal; állvány; kenyérszeletelő

- Takarítószer tároló: polcok

Épületgépészet: fali kiöntő; padlóösszefolyó

- Hulladéktároló: ételmaradék kezelő gép, hulladékgyűjtő edény

Épületgépészet: fali kiöntő; padlóösszefolyó

- Átvevő- előtér: mérleg; áruszállító kocsi; rovarcsapda

Épületgépészet: fali kiöntő; padlóösszefolyó

- Hűtőtér: hűtők, fagyasztóládák elhelyezésére.

- Étterem (100 fős): vízfürdős melegentartó pult; semleges pult; tányérfeladó kocsi;

evőeszköz- és tálcatartó; tálcaszállító kocsi

Épületgépészet: kézmosók; javasolt: gépi szellőztetés;

nemenkénti 2-2 db WC, gépi elszívó szellőzéssel.

.

- Iroda: munkaasztal, polcok, szekrények

- Szociális helyiségek: öltözőszekrények

Épületgépészet: mosdók; zuhanyozók; padlóösszefolyók; WC, gépi elszívó

szellőzéssel.

Javasolt az öltöző gépi szellőztetése.

A konyhaüzem zsíros szennyvíz kezelésére előregyártott (pld. PURATOR) zsírfogó berendezést építünk be.

MOSODATECHNOLÓGIA

A Tervpályázati kiírás 350 kg/nap központi mosoda létesítését írja elő, a szükséges kiegészítő helyiségekkel, mosodatechnológiai berendezésekkel.

A technológiai berendezések kiválasztása során a szociális otthonok textília összetételét vesszük figyelembe, ennek megfelelően több, kisebb kapacitású berendezés telepítését javasoljuk.

A mosoda alapterületét a kapacitás függvényében 0,2-0,3 m2/ napi teljesítmény alapján határozzuk meg, igazodva az építészeti adottságokhoz.

A közlekedési útvonalak, bejárati ajtók mérete, szélessége alkalmas a berendezések be- és kiszállítására, a szállítókocsik mozgatására.

Ügyelünk arra, hogy a szennyes és tiszta ruha szállítási útvonala lehetőleg ne keresztezze egymást. Ha ez nem biztosítható, a kétfajta anyagot csomagolva, zárt konténerekben kell szállítani.

A mosodához tartozó kiszolgáló helyiségek a tiszta és szennyes ruha raktár, szükség estén csomagoló helyiség, mosószer raktár,

Gondoskodunk a folyékony mosószer tárolásáról, és automatikus adagolásáról.

A mosodához önálló szociális blokk készül, öltözővel, WC-vel.

A mosoda és szennyes ruha raktár tisztítható, mosható fertőtleníthető burkolatot kap.

A mosoda padlózatát a vizes helyiségeknek megfelelő, használati víz elleni szigetelést kap.

Épületgépészeti megoldások:

A mosodát hálózati vízzel látjuk el. A víz csatlakozó vezeték szállítókapacitását a berendezések csúcsfogyasztására méretezzük.

A mosógépek elméletileg 4 Nk fokú vízzel üzemelnek. Ez a minőség előállítható vízkezelő berendezéssel, de átlagos keménységű víz esetén vegyszeradagolással beállítható.

Az energiatakarékos üzemeltetés feltétele a központi melegvíz szolgáltatás. Ezt a kazánházban előállított + 60 fok C melegvízzel biztosítjuk.

A mosodában és a szennyes ruha raktárban kézmosókat, felmosás céljára tömlővéges, légbeszívós kifolyó szelepeket, padlóvíz elvezetésre padlóösszefolyókat tervezünk.

A mosoda helyiséget a felszabaduló hő- és pára elvezetés céljából gépi szellőztetéssel látjuk el. A szellőztető berendezés tervezésénél figyelembe vesszük a technológiai elszívás időszakosan jelentkező légmennyiségét.

Az elszívott levegőt épület fölött a szabadba vezetjük.

A mosodai berendezések elektromos energiával üzemelnek, de bizonyos berendezések (szárítógép, mángorló) gázüzemű változatban is létezik.

A gázüzemű berendezések alkalmazása kedvezőbb önköltséget, de bonyolultabb szellőztetést, és égéstermék elvezetést jelent.

A beépítésre javasolt technológiai berendezések:

Mosógépek (30; 14;11 és 5 kg teljesítménnyel)

Szárítógépek (14; 10 és 5 kg teljesítménnyel)

Mángorlógép: (60 kg/ó teljesítménnyel)

Kézi vasalóasztal, elszívással, gőzgenerátorral, kézi vasalóval (2 db)

Segédberendezések: mérleg; lerakó asztal; hajtogató asztal; szennyes és tisztaruha szállító kocsik; polcok; indokolt esetben fóliázó asztal.

Szintenként egy- egy db szennyes begyűjtő kocsi.

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Általános rész:

A tervezett 130 Férőhelyes Szociális Intézmény Budapest, XVIII. Alacskai ú. 22. szám alatti ingatlanon, az   építészeti terv szerint kerül elhelyezésre.

Kialakítását tekintve alagsor, földszint, I. emeletes, amelyben az alábbi funkciók kapnak helyet:

Alagsorban: Mosoda, raktárak, és szociális blokk.

Földszinten:  Üzemviteli funkciók, mint a 300 adagos konyha, és étterem,   szociális blokk, és egyéb kiszolgáló helységek, továbbá büfé,  fodrász, könyvtár, orvos, elektromos főkapcsoló helység, recepció, liftek, társalgó, kazánház és egyéb gépészeti helységek, valamint egy külön épületszárnyban kialakított lakószobák a funkcióhoz kapcsolódó kiszolgáló helységekkel együtt.

Az I. emeleten:  irodák, foglalkoztatók, valamint többségében lakószobák  vannak, a tervezési program szerinti gondozottak elhelyezésére.

Az épületek fűtését, és használati melegvíz ellátását gázkazánok biztosítják.

Részletes leírás:

Villamos energia igény:

Tervezett létesítmény várható egyidejű villamos teljesítmény igénye:

Installációs elektromos hálózat:			260,0 kW

Elektromos konyha:			  		150,0 kW

Elektromos üzemű mosoda:				120,0 kW

Kazánház, szellőzés, klímatizálás:			  50,0 kW

Liftek, Fodrászat, Vasaló helység:			  30,0 kW

Összesen:						610,0 kW

A várható csatlakozási teljesítmény:

650,0 kVA	( 3x1000 A )

a tervezett fázisjavítást is figyelembe véve cos   = 0,98 értékkel.

Az installációs világítási és a dugaszoló aljzatos hálózat energia igényét, a helység mérete alapján számolt fajlagos teljesítmény adatokkal határoztuk meg, a szellőzés, fűtés, klímatizálás, használati melegvíz ellátás, mosoda, továbbá a konyha technológia energia igényét a gépészeti berendezések ismeretében számolt fajlagos, ill. tényleges teljesítmény adatokkal, és az MSZ447 szabvány előírásai szerinti egyidejűségek figyelembe vételével határoztuk meg.

Villamos energia ellátás:

Üzemi feszültség: ~  3 x 400/230 V; 50 Hz váltakozó áram.

A tervezett létesítmény villamos energia ellátása földkábeles csatlakozás létesítésével biztosítható. A   tápkábelek a főbejárat közelében kialakításra kerülő elektromos kapcsoló helységbe érkeznek, az alapozásnál elhelyezésre kerülő védőcsöveken át.

Az energia ellátás módját, a csatlakozás kiépítését annak műszaki, gazdasági feltételeit a Budapesti Elektromos Művek határozza meg. Az Áramszolgáltatói nyilatkozat az engedélyezési tervdokumentáció része.

A külső erősáramú hálózat tervezése, várhatóan transzformátor állomás létesítése, jelen tervnek nem része. Ez az illetékes Áramszolgáltatótól megrendelésre kerülő kiviteli tervek szerint készül majd.

Villamos fogyasztásmérés:

A tervezett létesítmény számára 3fázisú közvetett villamos fogyasztásmérés kialakítását tervezzük, a kisfeszültségű oldalon, az   Áramszolgáltató által is elfogadott fogyasztásmérő szekrény alkalmazásával, amely plombálásra kerül.

Üzemeltetői igény esetén lehetőség van egyes egységek számára, mint pld a büfé, konyha, fodrászat, stb. külön fogyasztásmérők felszerelésére is az elosztószekrényben, melyek belső elszámolás célját szolgálják.

Fázisjavítás:

### Az épület számára központi automatikus üzemű fázisjavító berendezés beépítését tervezzük, cos    = 0,98-ra javított értékre méretezve.

Az alkalmazott berendezés a korszerű, a gyártó. által forgalmazott berendezés, szabályozó automatikával, folyamatos cos    érték kijelzéssel, beüzemeléssel, beszabályozással, ÉV méréssel garancia vállalással szervizeléssel.

Elhelyezését   az elektromos kapcsoló helységben, a  főelosztó mellett, azzal egy sorba építve tervezzük.

A kondenzátorok hőtermelése miatt az elektromos kapcsolóhelység számára helység termosztáttal vezérelt szellőzés létesítése szükséges.

Főelosztó, alelosztók:

Létesítményi főelosztó

A létesítményi főelosztó berendezést az épület földszintjén a főbejárat közelében kialakított elektromos kapcsoló helységben tervezzük elhelyezni. Itt történik a betápláló földkábelek fogadása, a túlfeszültség védelem kialakítása a létesítményi főbiztosító és a tűzvédelmi főkapcsoló elhelyezése, mellyel tűz esetén az egész létesítmény árammentesíthető. Itt kerülnek elhelyezésre a tűzszakaszok főkapcsolói, valamint az egyes funkciók elosztóit megtápláló sugaras leágazások főbiztosítói, és főkapcsolói, továbbá a nappali, és az állandó üzemű fogyasztó csoportok, felvonó, közlekedő világítás, irányfény, hűtők, külső térvilágítás főbiztosítói, valamint a leágazó áramkörök zárlat és túlterhelés védelmi készülékei.

A főelosztó berendezést korszerű, sorolható fémlemez szekrényekből tervezzük összeállítani, réz sines belső szereléssel.

Alelosztók:

Az egyes funkciók, üzemeltetési egységek elosztóinak megtáplálását a létesítményi főelosztóból sugaras tápkábelek kiépítésével tervezzük, épületen belül álmennyezet fölött tartószerkezeten vezetett NYY-J 0,6/1kV típusú rézkábellel.

Az alelosztók elhelyezését lehetőleg a terhelési súlypontokban tervezzük, falba süllyesztett ajtós kivitelben.

Az egyes elosztók a helység rendeltetésének megfelelő védettségüek lesznek.

A konyha számára falon kívüli kivitelű IP54 védettségű kapcsoló berendezés kerül tervezésre.

A kazánház és szellőző gépház gépészeti berendezéseinek táplálására külön alelosztó készül. Energia ellátása a létesítményi főelosztóból történik, sugarasan kiépített fővezetékkel. Az elosztóba az erőátviteli fogyasztók számára zárlatvédelem céljából kismegszakítókat, túlterhelés védelmi célból motorvédő mágnes kapcsolókat alkalmazunk.

Világítás:

Általános világítás:

A tervezett létesítményben a megvilágítási szinteket a helyiségek funkciójához igazodva, az MSZ 6240 Belsőtéri Mesterséges Világítás szabvány előírásai szerint, valamint a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM Rendelet 3. sz. melléklete előírásai szerinti megvilágítási szintre tervezzük.

A lakószobákban általános világításként 2 db 2x36W fénycsöves lámpatest alkalmazását terveztük, mennyezetre szerelve. A káprázás és villogás elkerülése érdekében elektronikus előtétes fénycsöves lámpatestek  alkalmazásával. Működtetésük helységen belül a bejárati ajtó mellett felszerelt kapcsolóval történik.

Az ágyak fölött LEGRAND típusú ágylámpa sávot tervezünk beépített dugaszoló aljzatos csatlakozásokkal,húzókapcsolóval az ágy mellől működtetve.

Alkalmazni kívánt lámpatestek:

Iroda, nővér szoba, lakószobákba. :

tükrös falon kívüli kivitelű. 2x36W direkt sugárzó fénycsöves    lámpatestek, elektronikus előtéttel szerelve.

Étterem, társalgó:             mennyezeti opálburás 1x32W körfénycsöves lámpatest, falikarokkal kiegészítve

Konyha, raktár, tároló helységek, irattár:

védett kivitelű 2x36 W-os fénycsöves lámpatest, IP54 védettséggel

WC, mosdó, zuhanyozó:	Kettős szigetelésű IP 54 védettségű kompakt fénycsöves lámpatest, valamint védett kivitelű 2x36 W-os fénycsöves lámpatest

Étterem, előcsarnok:       2x26 W  álmennyezetbe süllyesztett kerek, tükrös mélysugárzó vagy   mennyezeti  kivitelű kompakt fénycsöves lámpatest elektronikus előtéttel szerelve.

Közlekedő folyosóra: Falon kívüli opálburás körfénycsöves lámpatest, vagy álmennyezetbe süllyesztett kerek tükrös 2x18W mélysugárzó kompakt   fénycsöves lámpatestek.

A lámpatestek elhelyezését a várható bútorozás figyelembevételével tervezzük

Világítás működtetések:

A lakószobákhoz tartozó folyosó világítás ki-be kapcsolását,impulzus kapcsolóval vezérelve több helyről működtethetően terveztük, de lehetőség van a folyosó világítás   ki-be kapcsolására   a nővér szobából is.

A folyosóra folyamatos üzemű un. éjszakai világítást terveztünk, amelynek ki-be kapcsolása szintén a nővér szobai működtető szekrény homloklapján elhelyezett kapcsolóval, kézzel, vagy automatikusan, alkonykapcsolóval vezérelve történik.

Az épület egyéb részeiben a közlekedő folyosók, és előterek világításának ki-be kapcsolását távműködtetéssel, a recepción elhelyezett működtető szekrényről tervezzük.

Biztonsági és Irányfény világítás:

A létesítményben  a folyosókra, a nővér szobába, az étterembe továbbá  a  kijárati útvonalak megvilágítására, az ajtókhoz állandó üzemű, a lámpatestekbe beépített segédáramforrásról működő biztonsági és irányfény világítási lámpatestek elhelyezését tervezzük, melyek a hálózati feszültség kimaradása esetén még 3 órán át biztosítják a közlekedési útvonalak világítását. A menekülő útvonal jelzésére a padlóvonal közelében felfestett foszforeszkáló csík alkalmazását javasoljuk.

### Külső térvilágítás

Telekhatáron belül, a létesítményhez vezető utak és gépkocsi parkoló helyek megvilágítását tervezzük.

Az épületekhez vezető utak mellett: 5 m fpm.-ú teleszkópikus horganyzott acélcső oszlop alkalmazásával,  egy és kétkarú lámpakarral, fénypont benyúlás 0,8 m.

A gyalogjárda mellet, 1,1 m fpm-ú horganyzott acélcső oszlopok elhelyezését javasoljuk, 2x18 W kompakt fénycsöves lámpatestek alkalmazásával.

Alkalmazott lámpatestek: az utak mellett, és a parkolóban 1x70W nagynyomású nátrium lámpa. A gyalogjárda mellett	 1,1 m magas Ø 185 mm méretű oszlopokba szerelt 2x18W kompakt fénycsöves lámpatesteket.

A térvilágítás működtetése a létesítményi főelosztó térvilágítási leágazásából történik. A működtetés kézi ki-be kapcsolással a recepcióról, vagy automatikusan, alkonykapcsolóval vezérelve történhet.

Dugaszoló aljzatos hálózat:

A lakószobákba, iroda jellegű helységekbe, valamint az, orvosi szoba, elkülönítő helységbe, társalgó, étterem, és egyéb helységekbe megfelelő számban egyes és kettős, süllyesztett kivitelű 2S+F dugaszoló aljzatos csatlakozásokat, a folyosóra takarító gépek csatlakoztatásához szintén 2S+F dugaszoló aljzatos csatlakozásokat terveztünk a használati helyek figyelembe vételével, vízszintes soroló keretek alkalmazásával.

A konyhába, és a raktárakba dugaszoló aljzatos csatlakozások kiépítését tervezzük az ott végzett technológia figyelembe vételével, 1 fázisú, és 3 fázisú védett szerelvényegységek alkalmazásával. A fix csatlakozású berendezések helyszíni leválasztására védett kivitelű 3 pólusú leválasztó kapcsolók kerülnek beépítésre.

A konyha szellőztetésére betervezett gépészeti ventillátorok működtetése a konyha térből történik.

A belsőterű WC-k, mosdókban az épületgépészeti terv szerinti elrendezésben elhelyezett, 
230 V-os kisteljesítményű helyiség szellőző ventillátorok kerülnek beépítésre, melyek a helyiség világításával együtt működnek, illetve a világítás lekapcsolása után a beállítástól függően még 5-10 perces utószellőztetést biztosítanak.

Nővérhívó rendszer:

A tervezett létesítményben korszerű nővérhívó rendszer kiépítését tervezzük. A kezelőpult a nővér szobába kerül elhelyezésre. A nővérhívó rendszerbe bekapcsolásra kerül valamennyi lakóegység ágyanként, továbbá a mozgássérült WC, és Fürdőszoba, és egyéb az üzemeltető által igényelt helységek. A nővérhívó rendszer komplett, nővérhívó funkciókkal, nyugtázó egységgel, ajtó fölötti lámpával, és egyéb tartozékként szerelt készülékekkel kerül beépítésre.

Erőátvitel:

A kazánház és a szellőző gépház, valamint a konyha, fodrászat és orvos helységek a  földszinten, a mosoda a pincében kerül kialakításra. Az itt elhelyezésre kerülő gépészeti berendezések táplálására a helyszínen elhelyezésre kerülő erőátviteli elosztó berendezések szolgálnak. Ezek erősáramú megtáplálása működtetésének tervezése az épületgépészeti terv szerinti igények szerint készül a kiviteli terv készítése során. Valamennyi motorikus fogyasztó számára a helyszínen leválasztó kapcsoló beépítését tervezzük. A kazánházból és a szellőzőgépházból összevont hibajelzést tervezünk a recepción elhelyezésre kerülő működtető szekrénybe.

Telefonhálózat:

A Tervezett intézményen belül a telefon becsatlakozási lehetőséget az alapozásban elhelyezett    védőcsövön át biztosítjuk. A külső telefon kábel a bejárat melletti   helységbe érkezik. Innen épületen belül, álmennyezetben vezetett védőcsőben csatlakozik a telefon kábel az emeleti számítógép rendezőig.

Telefon csatlakozó helyek kiépítését valamennyi lakóegységbe, irodákba, társalgóba, étterembe, melegítőkonyha, nővér szobába, orvosi szobába tervezzük, ill. továbbiakban oda, ahová a T. Építtető igényli.

A külső telefonhálózat tervezése jelen tervnek nem része. Ez a MATÁV Rt.-től megrendelésre kerülő kiviteli tervek szerint készül.

Az informatikai és telefonhálózat épületen belüli kiépítéséhez védőcsövezés készül majd a kiviteli tervezés során, ami alkalmas mind a számítógép, mind a telefonhálózat kábeleinek elhelyezésére, strukturált hálózat kiépítése esetén.

A strukturált hálózat, a kábelezés, és az aktív elemeket tartalmazó rendező külön szakterv ill. kivitelezés része, a komplett rendszer garancia vállalási feltételek érdekében.

Tűzjelző hálózat:

A létesítményben a tűzjelző hálózat kiépítése a Tűzoltó Hatóság előírása szerint készül. A tűzjelző hálózat terveit szaktervező készíti. A terveket a Tűzoltó Hatóság hagyja jóvá.   A tűzjelző központ a recepción kerül elhelyezésre. A tűzjelző központ elektromos megtáplálására +1,7 m-en elhelyezett 2S+F dugaszoló aljzatos csatlakozás kiépítése szükséges. A tűzjelző hálózathoz kiépítésre kerülő védőcsövezés a tűzjelző hálózat kiviteli tervdokumentációban szerepel. A tűzjelző központ mellé a telefonhálózattól védőcsövezés kiépítése szükséges.

Vagyonvédelmi hálózat:

Védőcsövezése és vezetékezése külön tervdokumentáció szerint készül, amennyiben erre T. Építtető részéről igény mutatkozik. Jelen tervben a központ számára erősáramú csatlakozást terveztünk, az elosztó berendezésben.

Kábeles TV antenna ellátás:

A TV antenna ellátáshoz az épületbe való belépést földkábeles csatlakozásra terveztük. A TV kábel bevezetést a recepcióhoz érkeztetjük.   Az erősítő berendezést a recepciónál tervezzük elhelyezni zárható fali fülkében.   Innen tervezzük a TV antenna hálózathoz a védőcsövezés kiépítését valamennyi lakóegységbe, az étterembe, társalgóba, a Fszt-i előtér-közlekedőkbe, továbbá a nővér szobába, a TV antenna csatlakozó helyekhez.  A csatlakozó helyekhez + 0,4 m-en egy süllyesztett 0 65 mm doboz kerül beépítésre. Az erősítőt, a TV antenna csatlakozókat, valamint a behúzásra kerülő TV kábelt a TV antenna hálózatot kiépítő Társaság biztosítja, a komplett rendszer garancia vállalási feltételek érdekében.

Szerelés:

Szereléshez az épületben alkalmazni kívánt vezetékek típusa:

M 1kV-os rézvezeték műanyag védőcsőben, süllyesztetten szerelve, a szobákban, foglalkoztatókban, öltöző, WC mosdó, valamint az iroda jellegű helységekben.

NYY 0,6/1kV tip. réz kábel, vakolat alatt süllyesztett védőcsőben, a raktárakban, kazánházban, konyhában,  és az előkészítő helységekben.

A közlekedő terekben álmennyezet fölött horganyzott kábeltálcára rögzítetten szerelve, ill. falon kívül  vastag falú műanyag védőcsőbe húzva  NYY 0,6/1kV tip. réz kábelt alkalmazunk.   A függőleges falon a kapcsolókhoz és dugaszoló aljzatokhoz csatlakozó vezetékek vakolat alatt csőbe húzott rézkábel, vagy szigetelt rézvezeték a helység rendeltetésének függvényében.

A tervezett szerelvények nagyrészt oldalfalba süllyesztett kivitelűek fehér színben kettős ill. hármas függőleges keretbe szerelve. A nedves és időszakosan nedves helységekbe süllyesztett, vízmentes kivitelű szerelvényeket alkalmazunk.

### Érintésvédelem:  TN + EPH

Az érintésvédelem módja: Nullázás

A főelosztónál ki kell építeni egy földelő szondát. Rmax    2 Ohm

A földszinti főelosztó berendezésben a védővezetőt össze kell kötni a nullavezetővel, és földelni kell!

A létesítményben ki kell építeni az EPH hálózatot, csomózó dobozzal kompletten.

Az érintésvédelem hatásosságáról jegyzőkönyv készítése szükséges a kivitelezés során.

Villámvédelem:

Az épületre telepítendő villámvédelmi felfogó berendezés fokozatát az MSZ 274; valamint a 2/2002 /I.23/ BM Rendelet 3. sz. melléklet III. Fejezete előírásai szerint határozzuk meg.

A létesítmény „D” tűzveszélyességi osztályú. A vonatkozó előírások alapján villámvédelmi felfogó berendezés telepítése szükséges, melynek besorolását és fokozatát, a kiviteli terv készítése során határozzuk meg..

Munkavédelmi fejezet:

A tervezett intézmény tűzveszélyességi osztálya: "D". Mérsékelten tűzveszélyes.

Üzemi feszültség: ~  3 x 400/230 V; 50 Hz váltakozó áram.

A villamos hálózat leválasztása központosan és szakaszosan történik. A meg nem engedett bekapcsolást az elosztószekrényben a "BEKAPCSOLNI TILOS" felirati táblával lehet megakadályozni.

A tervezett villanyszerelési anyagok tűz és munkavédelmi szempontból megfelelnek.

Az érintésvédelmi rendszer kielégíti az MSZ 2364 szabvány követelményeit:

Az érintésvédelem módja: Nullázás (TN) + EPH hálózat.

A létesítmény villámvédelmi

- Besorolása:		R2;    M2;    T2;    K1;    S2

- Fokozata:		V2b – L3a – F3r-k-H3.

Az épületbe tűzjelző hálózat készül.

A tűz jelzése a tűzjelző hálózat működésén kívül telefonon is történhet.

AKADÁLYMENTESÍTÉS:

Parkolás:

A főbejárat közvetlen közelében 30 m-en belül  3 db , egyenként 3,50 x 5,50  akadálymentes, útra merőleges parkolóhelyet terveztünk. A parkolóhelytől a járdák lépcsőzésmentesen és rövid úton elérhetőek. Az akadálymentes parkoló a könnyebb megtalálhatóság érdekében megfelelő jelöléssel van ellátva.

Bejáratok:

Az épület minden bejárata akadálymentes.

A bejárat könnyen megtalálható. A járda és a főbejárat közti szintkülönbséget 4,44 %-os rámpa hidalja át. • A rámpa mindkét oldalán kétsoros, a járófelülettől számított 0,70 m illetve 0,95 m magasságban kapaszkodót terveztünk. • A kerekesszék legördülésének magakadályozása érdekében a rámpa min 10 cm-es szegélyezéssel van ellátva.

A bejárati ajtó előtti tér és a szélfogó szélessége lehetővé teszi a kerekesszékes fordulást.A bejárati ajtók automatikusan nyíló kialakításúak. A betervezett ajtók  belmérete 95 cm. Az ajtólapon biztosítva van az ajtó nyitásának láthatósága. Az ajtólap üvegezése a padlószinttől mért 0,30 m magasság alá nem nyúlik. A forgalomból adódó sérülések elkerülése érdekében az ajtólapot és a tokszerkezetet védelemmel kell ellátni.

Burkolatok és jelzések

Gyalogosforgalomra alkalmas járdák, külső térben lévő útvonalak egyenletes, sík

felületűek,csúszásmentes kialakításúak. A felületképző anyagok váltásával segítjük a gyengénlátók tájékozódását .

Lépcsők:

Az emeleti szintre felvezető lépcsőfokok 11/42 cm keresztmetszeti méretűek, 140 cm szélesek. A lépcső mindkét oldalán kétsoros, a járófelülettől

számított 0,70 m illetve 0,95 m magasságban kapaszkodót kell elhelyezni.

Közlekedők:

A tervezett közlekedő folyosók minimális szélessége 220 cm, ami a kétirányú kerekesszékes közlekedést lehetővé teszi.

Felvonók:

Az épületen belüli szintek közötti akadálymentes mozgást felvonók biztosítják.

Az otthonegységben két liftet alakítottunk ki. Az egyik lift kerekesszék szállítására is alkalmas, 675 kg teherbírású, 9 személy szállítására alkalmas. A másik lift kerekes hordágy szállítására alkalmas, 1125 kg / 15 személy teherbírással. A gazdasási üzem önálló teherlifttel rendelkezik , mely mindhárom szint kiszolgáló tereit köti össze.

Jelölések, megvilágítás:

A jelzések könnyen olvashatóak és észlelhetőek. A járófelületek , szimbólumok, irányváltások, berendezési tárgyakat könnyen észrevehetően, egyenletesen kell megvilágítani.

Az épület és környezetének egész területére érvényes az akadálymentes kialakítás elve.